СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ       МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ                                        на период до 2026 года

Настоящее приложение устанавливает требования к составу схем теплоснабжения поселений, (далее - схемы теплоснабжения), разрабатываемых в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Используемые в настоящем приложении понятия означают следующее:

а) "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

б) "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

в) "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

г) "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

д) "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

е) "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до тепло потребляющих установок потребителей тепловой энергии;

ж) "элемент территориального деления" - территория поселения, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения состоит из разделов, разрабатываемых в соответствии с Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

Оглавление

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Общая часть. Характеристика системы теплоснабжения п. Никологоры | 6 |
|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" | 8 |
|  | Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения" | 8 |
|  | Зоны действия производственных котельных |  |
|  | Зоны действия индивидуального теплоснабжения |  |
|  | Часть 2 «Источники тепловой энергии» | 10 |
|  | Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты" | 20 |
|  | Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии" | 28 |
|  | Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии" | 34 |
|  | Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии" | 42 |
|  | Часть 7 "Балансы теплоносителя" | 45 |
|  | Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом" | 46 |
|  | Часть 9 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций" | 47 |
|  | Часть 10 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения" | 47 |
|  | Часть 11 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа". | 54 |
|  | Глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" | 57 |
|  | Глава 3 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому | 63 |
|  | перевооружению источников тепловой энергии" |  |
|  | Глава 4 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и | 64 |
|  | сооружений на них" |  |
|  | Глава 5 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и | 66 |
|  | техническое перевооружение" Глава 6 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации | 70 |
|  | Схема теплоснабжения Раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения" | 71 |
|  | Раздел 2 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой | 75 |
|  | энергии и тепловой нагрузки потребителей" |  |
|  | Раздел 3 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому | 76 |
|  | перевооружению источников тепловой энергии" |  |
|  | Раздел 4 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей" | 77 |
|  | Раздел 5 "Перспективные топливные балансы" | 77 |
|  | Раздел 6 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое | 77 |
|  | перевооружение" |  |
|  | Раздел 7 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации " | 78 |
|  | Раздел 8 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками | 78 |
|  | тепловой энергии" |  |
|  | Раздел 9 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" | 78 |

# Введение

Проектирование систем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2026 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного пред проектного документа по развитию теплового хозяйства города принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным или пристроенным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Никологоры, далее по тексту п. Никологоры, до 2026 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а так же результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки являются:

генеральный план развития посёлка до 2026 года;

проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

## Характеристика системы теплоснабжения муниципального образования поселок Никологоры

Административное устройство

Муниципальное образование поселок Никологоры образовано в 2005 году в соответствии с Законом Владимирской области от 16.05.2005 года № 62-ОЗ «О переименовании муниципального образования округ Вязники в муниципальное образование Вязниковский район, наделении его и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлением их границ». В состав поселения входят следующие населенные пункты: поселок Никологоры с населением 4628  человек, д. Воронино – 242 чел., д. Ерофеево – 183 чел., д. Синяткино – 19 чел.,                          д. Степково – 8 чел., д. Шатнево – 350 чел., д. Желнино – 26 чел., д. Окатово – 3 чел.,                          д. Харино – 22 чел., д. Васильки – 8 чел., д. Иваньково – 5 чел., д. Суволока – 1 чел.,                          д. Гуляиха-0, д. Проскуряково-0, д. Абросимово – 7 чел., д. Галкино – 297 чел., д. Алешинская – 6 чел., д. Бурково – 36 чел., д. Гридинская – 5 чел., д. Копцево – 41 чел., д. Кошкино-0,                       д. Маловская – 156 чел., д.Матюкино - 8 чел., д. Михалишки-0, пос. Приозерный – 640 чел.,                 д. Сысоево – 72 чел., д. Ям – 9 чел. Всего по муниципальному образованию - 6772 человек

Тепловую энергию в сетевой воде потребителям поселения на нужды отопления жилых, административных, культурно-бытовых зданий, а также для некоторых некрупных промышленных предприятий поселения отпускает МУП Вязниковского района «Фонд».

Все магистральные трубопроводы сетевой воды от указанных источников теплоты оснащены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя в полном объеме.

Магистральные трубопроводы сетевой воды поселения эксплуатируются  МУП Вязниковского района «Фонд».

Принципиальная схема мест расположения источников теплоты и их систем теплоснабжения представлена на рис.

Схема административного деления поселения с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов) представлена рис.

Рис. Схема административного деления п. Никологоры с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения";

Содержит описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними.

Зоны деятельности:

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей муниципального образования поселок Никологоры (городское поселение) осуществляется от отопительных котельных только в п. Никологоры, пос. Приозерный, д. Шатнево,                д. Галкино.

Потребители п. Никологоры обеспечиваются теплом от двух газовых котельных. Установленная мощность составляет 8,88 Гкал/ч.

В п. Приозерный работают одна газовая котельная. Установленная мощность составляет 1,72 Гкал/ч.

Котельные д. Галкино, д. Шатнево не имеет сторонних потребителей и работают на угле. Котельная д. Шатнево снабжает теплом здание клуба, здание администрации. Котельная д. Галкино – здание клуба и здание администрации. В связи с ликвидацией СПК «Шатнево» в 1993 году произошла децентрализация системы теплоснабжения.

Деревни Воронино, Синяткино, Степково, Желнино, Окатово, Харино, Васильки, Иваньково, Суволока, Гуляиха, Проскуряково, Абросимово, Алешинская, Бурково, Гридинская, Копцево, Кошкино, Михалишки, Сысоево, Ям не имеют общественных, административных и производственных зданий. Теплоснабжение жилых домов вышеперечисленных деревень осуществляется индивидуальными теплогенераторами на разных видах топлива. Дальнейшее развитие газораспределительных сетей предполагает переход на использование природного газа в качестве основного вида топлива.

1. ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ  пос. Никологоры, установленная мощность котельной 6,88 Гкал/ч  (8 МВт), протяженность тепловых сетей 6,194 км  в двухтрубном исполнении.

2. КОТЕЛЬНАЯ БОЛЬНИЧНАЯ   пос. Никологоры, установленная мощность котельной 2,0 Гкал/ч  (2,33 МВт), протяженность тепловых сетей 1,016 км в двухтрубном исполнении.

3. КОТЕЛЬНАЯ ДК пос. Никологоры, установленная мощность котельной 0,43 Гкал/ч  (0,5 МВт), протяженность тепловых сетей 0 км в двухтрубном исполнении.

4. КОТЕЛЬНАЯ п. Приозерный, установленная мощность котельной 1,72 Гкал/ч  (2,0 МВт), протяженность тепловых сетей 1,707 км в двухтрубном исполнении.

5. КОТЕЛЬНАЯ д. Галкино, установленная мощность котельной 0,17 Гкал/ч  (0,198 МВт), протяженность тепловых сетей 0 км в двухтрубном исполнении.

6. КОТЕЛЬНАЯ  дер. Шатнево, установленная мощность котельной 0,17 Гкал/ч  (0,198 МВт), протяженность тепловых сетей 0 км в двухтрубном исполнении.

7. КОТЕЛЬНАЯ Дворца спорта п. Никологоры, установленная мощность котельной 0,02 Гкал/ч (0,023 МВт), протяженность тепловых сетей 0 км в двухтрубном исполнении.

8. КОТЕЛЬНАЯ д. Маловская, установленная мощность котельной 0,036 Гкал/ч (0,042 МВт), протяженность тепловых сетей 0 км в двухтрубном исполнении.

9. КОТЕЛЬНАЯ пищекомбината для производственных нужд, установленная производительность котельной 1,0 т/ч, протяженность тепловых сетей 0 км в двухтрубном исполнении.

10. КОТЕЛЬНАЯ пос.Никологоры, ул. Пушкинская, д. 37 для производственных нужд, установленная мощность 810 кВт, протяженность тепловых сетей 0 км в двухтрубном исполнении.

11. КОТЕЛЬНАЯ детской школы искусства по адресу: пос.Никологоры, пер.Судейский, д. 1 установленная мощность 0,055 Гкал/ч (0,064 МВт), протяженность тепловых сетей 80м в двухтрубном исполнении

12. КОТЕЛЬНАЯ придомовая по адресу: пос.Никологоры, пер. Красноармейский,           д. 1 установленная мощность 256,8 кВт, протяженность тепловых сетей 0 км в двухтрубном исполнении.

13. КОТЕЛЬНАЯ придомовая по адресу: пос.Никологоры, пер. Красноармейский,          д. 2 установленная мощность 0,31 Гкал/ч (0,36 МВт), протяженность тепловых сетей 0 км в двухтрубном исполнении

14. КОТЕЛЬНАЯ придомовая по адресу: пос.Никологоры, пер. Красноармейский,          д. 7 установленная мощность 356 кВт, протяженность тепловых сетей 0 км в двухтрубном исполнении.

Обобщенная характеристика систем теплоснабжения МО поселок Никологоры представлена в таблице

| № п/п | Система теплоснабжения | Длина трубопроводов теплосети (двухтрубн.исполн.), м | Материальная характеристика трубопроводов теплосети, м·м | Подключён- ная нагрузка расчётная, Гкал/ч | Подключён- ная нагрузка договорная, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Газовая | 6194,5 | 700,13 | 5,728 | 3,95 |
| 2 | Котельная Больничная | 1016,0 | 112,34 | 0,784 | 0,784 |
| 3 | Котельная ДК | 0 | 0 | 0,430 | 0,430 |
| 4 | Котельная п. Приозёрный | 1707,0 | 122,36 | 1,153 | 1,153 |
| 5 | Котельная д. Галкино | 0 | 0 | 0,026 | 0,026 |
| 6 | Котельная д. Шатнево | 0 | 0 | 0,055 | 0,055 |
| 7 | Котельная п. Никологоры Дворец спорта локальная | 0 | 0 | 0,020 | 0,020 |
| 8 | Котельная д. Маловская локальная | 0 | 0 | 0,036 | 0,036 |
| 9 | Котельная пищекомбината для производственных нужд | 0 | 0 | 1 тонн пара/ч | 1 тонн пара/ч |
| 10 | Котельная пос.Никологоры, ул. Пушкинская, д. 37 для производственных нужд | 0 | 0 |  |  |
| 11 | Котельная детской школы искусства по адресу: пос.Никологоры, пер.Судейский, д. 1 | 80 | 4,56 | 0,017 | 0,017 |
| 12 | Котельная придомовая по адресу: пос.Никологоры, пер. Красноармейский, д. 1 | 0 | 0 | 0,113 | 0,113 |
| 13 | Котельная придомовая по адресу: пос.Никологоры, пер. Красноармейский, д. 2 | 0 | 0 | 0,159 | 0,159 |
| 14 | Котельная придомовая по адресу: пос.Никологоры, пер. Красноармейский, д. 7 | 0 | 0 | 0,157 | 0,157 |
|  | Итого: | 8997,5 | 939,39 | 8,678 | 6,9 |

Часть 2 "Источники тепловой энергии";

Источники тепловой энергии представлены в таблице

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ пос. Никологоры |
| а) структура основного оборудования; | Вид топлива газ; Количество котлов 4; Тип, № котла Водогрейный ВК 21 |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки; | Установленная мощность 6,88 Гкал/ч (8,0 МВт); |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности; | Подключенная нагрузка 3,95 Гкал/ч по договорам, Подключаемая нагрузка 5,73 Гкал/ч по всем объектам; Располагаемая тепловая мощность 6,88 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто; | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 108 Гкал/год, тепловая мощность нетто – 6,83 Гкал/ч |
| Избыток тепловой энергии составляет Δ = 6,83 - 3,95 = 2,88 Гкал/ч по договорам Избыток тепловой энергии составляет Δ = 6,83 - 5,73 = 1,10 Гкал/ч по объектам |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса; | Год ввода в эксплуатацию 1993 г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии); | источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя; | Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| з) среднегодовая загрузка оборудования; | Ресурсы - всего, Гкал (в год) 12 311 Гкал |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети; | Индивидуальный учёт у потребителей |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии; | Частота – 1 отказ в месяц |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. | - |

| КОТЕЛЬНАЯ БОЛЬНИЧНАЯ пос. Никологоры |
| --- |
| а) структура основного оборудования; | Вид топлива газ; Количество котлов 2; Тип, № котла VK 1000 КВаГн «Вулкан» |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки; | Установленная мощность 2,0 Гкал/ч (2,33МВт) |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности; | Подключенная нагрузка 0,67 Гкал/ч по договорам, Подключаемая нагрузка 0,78 Гкал/ч по всем объектам Располагаемая тепловая мощность 2,0 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто; | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 30 Гкал, тепловая мощность нетто 1,99 Гкал/ч |
| Избыток тепловой энергии составляет Δ = 1,99 - 0,67 = 1,32 Гкал/ч по договорам Избыток тепловой энергии составляет Δ = 1,99 - 0,78 = 1,21 Гкал/ч по объектам |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса; | Год ввода в эксплуатацию 2008 г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии); | источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя; | Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| з) среднегодовая загрузка оборудования; | Ресурсы - всего, Гкал (в год) 2 247 Гкал |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети; | Индивидуальный учёт у потребителей |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии; | Частота – 1 отказ в месяц |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. | - |

| КОТЕЛЬНАЯ ДК пос. Никологоры |
| --- |
| а) структура основного оборудования; | Вид топлива газ; Количество котлов 2; Тип, № котла «Дорогобуж» КВ-ГМ-0,25 |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки; | Установленная мощность 0,43 Гкал/ч (0,5 МВт) |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности; | Потребляемая мощность (средняя) 0,06 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто; | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 15 Гкал |
| Сторонние потребители не обслуживаются |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса; | Год ввода в эксплуатацию 1985 г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии); | источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя; | Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| з) среднегодовая загрузка оборудования; | Ресурсы - всего, Гкал (в год) 1027 |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети; | Индивидуальный учёт у потребителей |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии; | Частота – 1 отказ в месяц |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. | - |

| КОТЕЛЬНАЯ п. Приозерный |
| --- |
| а) структура основного оборудования; | Вид топлива газ; Количество котлов 2; Тип, № котла Водогрейный КВА - 1.0 |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки; | Установленная 1,72 Гкал/ч (2,0 МВт) |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности; | Подключенная нагрузка 0,69 Гкал/ч по договорам, Подключаемая нагрузка 1,15 Гкал/ч по всем объектам Располагаемая тепловая мощность 1,72 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто; | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 26 Гкал, тепловая мощность нетто 1,71 Гкал/ч |
| Избыток тепловой энергии составляет Δ = 1,71 - 0,69 = 1,02 Гкал/ч по договорам Избыток тепловой энергии составляет Δ = 1,71 - 1,15 = 0,56 Гкал/ч по объектам |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса; | Год ввода в эксплуатацию 2007 г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии); | источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя; | Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| з) среднегодовая загрузка оборудования; | Ресурсы - всего, Гкал (в год) 2193 Гкал |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети; | Индивидуальный учёт у потребителей |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии; | Частота – 1 отказ в месяц |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. | - |

| КОТЕЛЬНАЯ дер. Шатнево |
| --- |
| а) структура основного оборудования; | Вид топлива уголь; Количество котлов 2; Тип «Универсал-6М», № котла «Котёл ВК-0.198 КУ ГОСТ 10617-75» |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки; | Установленная мощность 0,17 Гкал/ч (0,198 МВт) |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности; | Потребляемая мощность (средняя) 0,055 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто; | 6,0 Гкал |
| Сторонние потребители не обслуживаются |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса; | Год ввода в эксплуатацию 1982 г |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии); | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя; | Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| з) среднегодовая загрузка оборудования; | Ресурсы - всего, Гкал (в год) 131 Гкал |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети; | Индивидуальный учёт у потребителей |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии; | Частота – 1 отказ в месяц |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. | - |

| КОТЕЛЬНАЯ дер. Галкино |
| --- |
| а) структура основного оборудования; | Вид топлива уголь; Количество котлов 2; Тип «Универсал-6М», № котла «Котёл ВК-0.198 КУ ГОСТ 10617-75» |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки; | Установленная мощность 0,17 Гкал/ч (0,198 МВт) |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности; | Потребляемая мощность (средняя) 0,026 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто; | 6,0 Гкал |
| Сторонние потребители не обслуживаются |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса; | Год ввода в эксплуатацию 1982 г |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии); | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя; | Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| з) среднегодовая загрузка оборудования; | Ресурсы - всего, Гкал (в год) 62 Гкал |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети; | Индивидуальный учёт у потребителей |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии; | Частота – 1 отказ в месяц |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. | - |

| КОТЕЛЬНАЯ пос.Никологоры, ул. Пушкинская, д. 37 |
| --- |
| а) структура основного оборудования; | Вид топлива газ; Количество котлов 9, мощностью 90 кВт; Тип, № котла «Термона» |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки; | Установленная мощность 810 кВт |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности; |  |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто; |  |
| Сторонние потребители не обслуживаются |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса; | Год ввода в эксплуатацию 2015 г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии); | источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя; | Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| з) среднегодовая загрузка оборудования; |  |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети; | Индивидуальный учёт |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии; |  |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. | - |

| КОТЕЛЬНАЯ пос.Никологоры, пер.Судейский, д. 1 |
| --- |
| а) структура основного оборудования; | Вид топлива- газ; Количество котлов 2, мощностью 32 кВт; Тип, № котла «THERMONA 32 TCL» , водогрейный |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки; | Установленная мощность (0,055 Гкал/час (0,064 МВт) |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности; | Подключенная нагрузка 0,017 Гкал/ч по договорам Подключаемая нагрузка 0,017 Гкал/ч по всем объектам Располагаемая тепловая мощность 0,055 Гкал/час |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто; | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 2,08 Гкал/год, тепловая мощность нетто – 0,055 Гкал/ч |
| Избыток тепловой энергии составляет ∆=0,055-0,017=0,038 Гкал/ч |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса; | Год ввода в эксплуатацию 2015 г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии); | источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя; | Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| з) среднегодовая загрузка оборудования; | Ресурсы – всего, Гкал (в год) 87,16 Гкал |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети; | Расчетный, прибор учета тепловой энергии |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии; | Частота – 1 отказ в месяц |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. | - |

| КОТЕЛЬНАЯ пос.Никологоры, пер.Красноармейский, д. 1 |
| --- |
| а) структура основного оборудования; | Вид топлива газ; Количество котлов 5, 4 котла мощностью 48,7 кВт; 1 котел (горячая вода) мощностью 62,0 кВт. Тип, № котла «BAXI» |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки; | Установленная мощность 256,8 кВт |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности; |  |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто; |  |
| Сторонние потребители не обслуживаются |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса; | Год ввода в эксплуатацию 2013 г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии); | источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя; | Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| з) среднегодовая загрузка оборудования; |  |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети; | Индивидуальный учёт |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии; |  |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. | - |

| КОТЕЛЬНАЯ пос.Никологоры, пер.Красноармейский, д. 2 |
| --- |
| а) структура основного оборудования; | Вид топлива - газ; Количество котлов 4 котла мощностью 90 кВт; Тип, № котла «THERMONA TRIO 90», водогрейный |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки; | Установленная мощность 0,31 Гкал/ч (0,36 МВт) |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности; | Подключенная нагрузка – 0,159 Гкал/ч по договорам Подключаемая нагрузка 0,159 Гкал/ч по всем объектам Располагаемая тепловая мощность 0,31 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто; | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 2,83 Гкал/год Тепловая мощность нетто – 0,31 Гкал/ч |
| Избыток тепловой энергии составляет ∆=0,31-0,159=0,151 Гкал/ч |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса; | Год ввода в эксплуатацию 2015 г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии); | источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя; | Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| з) среднегодовая загрузка оборудования; | Ресурсы – всего, Гкал (в год) 811,19 Гкал |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети; | Расчетный, прибор учета тепловой энергии |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии; | Частота – 1 отказ в месяц |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. | - |

| КОТЕЛЬНАЯ пос.Никологоры, пер.Красноармейский, д. 7 |
| --- |
| а) структура основного оборудования; | Вид топлива - газ; Количество котлов 4, 2 котла мощностью 98,0 кВт; 1 котел мощностью 80,0 кВт, 1 котел мощностью 80,0 кВт (горячая вода). Тип, № котла «Сигнал». |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки; | Установленная мощность 356 кВт |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности; |  |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто; |  |
| Сторонние потребители не обслуживаются |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса; | Год ввода в эксплуатацию 2006 г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии); | источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя; | Качественный, выбор температурного графика обусловлен однородностью тепловой (отопительной) нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| з) среднегодовая загрузка оборудования; |  |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети; | Индивидуальный учёт |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии; |  |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. | - |

Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты";

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты представлены в таблице.

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| 1. ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ пос. Никологоры |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной № 1 п. Никологоры принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -28 оС. |
| Б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; |  |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | год начала эксплуатации 1993 г.; 2-х трубная водяная; способ прокладки подземно-надземная; тип изоляции маты минераловатные; компенсирующих устройств П-образные компенсаторы; грунты песчаные и супесчаные; определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; Итого Общая протяженность сети м 6194,5 Материальная характеристика м·м 7 0,1 Подключенная нагрузка Гкал/ч 5,73 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; | типы секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях комбинированные |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; | тепловые камеры выполнены и сборного железобетона и кирпича размерами от 2,0×2,0 до 3,0×3,0 в плане и высотой (глубиной) не менее 2-х метров |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; |  |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети; |  |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; | Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; | Частота – 2 отказа в месяц на тепловых сетях |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; |  |

Рис. . Схема тепловой сети газовой котельной.

| 2. КОТЕЛЬНАЯ БОЛЬНИЧНАЯ пос.Никологоры |
| --- |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной № 2 Больничная п. Никологоры принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -28 оС. |
| Б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; | Приложение 3 |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | год начала эксплуатации 1993 г.; 2-х трубная водяная; способ прокладки подземно-надземная; тип изоляции маты минераловатные; компенсирующих устройств П-образные компенсаторы; грунты песчаные и супесчаные; определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; Итого Общая протяженность сети м 396,0 Материальная характеристика м·м 112,3 Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,78 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; | типы секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях комбинированные |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; | тепловые камеры выполнены и сборного железобетона и кирпича размерами от 2,0×2,0 до 3,0×3,0 в плане и высотой (глубиной) не менее 2-х метров |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; |  |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети; |  |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; | Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; | Частота – 2 отказа в месяц на тепловых сетях |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; |  |

Рис. Схема тепловой сети больничной котельной.

4. КОТЕЛЬНАЯ ДК пос. Никологоры

Наружные сети отсутствуют

| 5. КОТЕЛЬНАЯ п. Приозерный |
| --- |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной п. Приозёрный принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -28 оС. |
| Б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; |  |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | год начала эксплуатации 1993 г.; 2-х трубная водяная; способ прокладки подземно-надземная; тип изоляции маты минераловатные; компенсирующих устройств П-образные компенсаторы; грунты песчаные и супесчаные; определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; Итого Общая протяженность сети м 1707 Материальная характеристика м·м 122,36 Подключенная на рузка Гкал/ч 0,69 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; | типы секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях комбинированные |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; | тепловые камеры выполнены и сборного железобетона и кирпича размерами от 2,0×2,0 до 3,0×3,0 в плане и высотой (глубиной) не менее 2-х метров |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; |  |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети; |  |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; | Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; | Частота – 2 отказа в месяц на тепловых сетях |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; |  |

Рис. Схема тепловой сети котельной п. Приозерный.

6. КОТЕЛЬНАЯ дер. Шатнево

Наружные сети отсутствуют

7. КОТЕЛЬНАЯ дер. Галкино

Наружные сети отсутствуют

8. КОТЕЛЬНАЯ пос.Никологоры, пер.Красноармейский, д.2

Наружные сети отсутствуют

| 9. КОТЕЛЬНАЯ пос. Никологоры, пер. Судейский, д. 1 |
| --- |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной Судейский пер. 1 п. Никологоры принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -28 оС. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; |  |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | год начала эксплуатации 2015 г.; 2-х трубная водяная; способ прокладки надземная; тип изоляции пенополиуретан; компенсирующих устройств нет; Итого Общая протяженность сети м 80 Материальная характеристика м·м 4,56 Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,017 |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; | Отсутствует |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; | _____ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; |  |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети; |  |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; |  |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; |  |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; |  |

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

регулирования центральной системы теплоснабжения

(для МУП Вязниковского района «Фонд»)

| № п/п | Температура наружного воздуха °С | Температура воды в подающем трубопроводе °С | Температура воды в обратном трубопроводе °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | +8 | 41 | 36 |
| 2. | +7 | 43 | 37 |
| 3. | +6 | 45 | 38 |
| 4. | +5 | 46 | 39 |
| 5. | +4 | 48 | 40 |
| 6. | +3 | 50 | 42 |
| 7. | +2 | 51 | 42 |
| 8. | +1 | 53 | 44 |
| 9. | 0 | 55 | 45 |
| 10. | -1 | 56 | 46 |
| 11. | -2 | 58 | 47 |
| 12. | -3 | 59 | 48 |
| 13. | -4 | 61 | 49 |
| 14. | -5 | 62 | 50 |
| 15. | -6 | 64 | 51 |
| 16. | -7 | 65 | 51 |
| 17. | -8 | 67 | 53 |
| 18. | -9 | 68 | 53 |
| 19. | -10 | 70 | 55 |
| 20. | -11 | 71 | 55 |
| 21. | -12 | 73 | 56 |
| 22. | -13 | 74 | 57 |
| 23. | -14 | 76 | 58 |
| 24. | -15 | 77 | 59 |
| 25. | -16 | 78 | 60 |
| 26. | -17 | 80 | 61 |
| 27. | -18 | 81 | 62 |
| 28. | -19 | 83 | 63 |
| 29. | -20 | 84 | 63 |
| 30. | -21 | 85 | 64 |
| 31. | -22 | 87 | 65 |
| 32. | -23 | 88 | 66 |
| 33. | -24 | 90 | 67 |
| 34. | -25 | 91 | 68 |
| 35. | -26 | 92 | 68 |
| 36. | -27 | 94 | 70 |
| 37. | -28 | 95 | 70 |

Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»;

Содержит описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1. ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ  пос. Никологоры

2. КОТЕЛЬНАЯ БОЛЬНИЧНАЯ   пос. Никологоры

3. КОТЕЛЬНАЯ ДК пос. Никологоры

4. КОТЕЛЬНАЯ п. Приозерный

5. КОТЕЛЬНАЯ НПТФ дер. Галкино, управление культуры

6. КОТЕЛЬНАЯ НПТФ дер. Шатнево, управление образования

Рис. 7. Зоны действия котельных п. Никологоры

Рис. 8. Зона действия котельной д. Галкино

Рис. 9. Зона действия котельной д. Шатнево

Рис. 10. Зоны действия производственных котельных.

Рис. 11. Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Справка по отапливаемым объектам, МУП Вязниковского района «Фонд», ООО ИЦ «Теплосфера»

Таблица 4.

| Характеристика котельной | Перечень существующих отапливаемых объектов |
| --- | --- |
| п. Приозерный |
| Котельная п.Приозерный – газ (МУП Вязниковского района «Фонд» ) | Юридические лица: Д/сад "Алый парус" – ул. Пушкинская, д.126 Физические лица: Ж/дом ул.Чкалова д.18 Ж/дом ул.Чкалова д.20 Ж/дом ул.Пушкинская д.116 Ж/дом ул.Пушкинская д.120 Ж/дом ул.Пушкинская д.118 Ж/дом ул.Пушкинская д.120а Ж/дом ул.Ленинская д.25 Ж/дом ул.Ленинская д.29 Ж/дом ул.Ленинская д.34 Ж/дом ул.Пушкинская д.122 Ж/дом ул.Пушкинская д.124 Ж/дом ул.К-Заводская д.2 |
| Установленная мощность – 1,72 Гкал/час |  |
| Потребляемая мощность (средняя) – 0,44 Гкал/час |  |
| п.Никологоры |
| Котельная п.Никологоры (больничная) – газ (МУП Вязниковского района «Фонд») | Юридические лица: Д/сад "Сказка" – ул.Солнечная, д.6 Больница – Пушкинский пер., д.9 Поликлиника – Пушкинский пер., д.9 Физические лица: Ж/дом ул.Солнечная д.8 Ж/дом ул.Солнечная д.10 Ж/дом ул.Подгорье д.13 Ж/дом ул.Подгорье д.16 Ж/дом Пушкинский пер.д.15 |
| Установленная мощность – 1,7 Гкал/час |  |
| Потребляемая мощность (средняя) – 0,44 Гкал/час |  |
| Котельная п.Никологоры (газовая) – газ (МУП Вязниковского района «Фонд») | Юридические лица: ОГОУ "СПО Никологорский агропромышленный техникум" - ул.3-я Пролетарская д.9: Учебный корпус №1 Библиотека Никологорское ПО Магазин № 4, 5 – ул.1-я Пролетарская Магазин № 7 – ул.1-я Пролетарская Мастерская ул.Е.Игошина, д. 10б Школа – ул.1-я Пролетарская, д.57 Д/сад "Малыш" – ул.Игошина, д.10б Физические лица: Ж/дом ул.Юбилейная д.1 Ж/дом ул.Юбилейная д.3а Ж/дом ул.Юбилейная д.4б Ж/дом ул.Юбилейная д.6б Ж/дом ул.Юбилейная д.7б Ж/дом ул.Юбилейная д.8б Ж/дом ул.Игошина д.4а Ж/дом ул.Игошина д.6а Ж/дом ул.Игошина д.8а Ж/дом ул.Игошина д.12а Ж/дом ул.Игошина д.14а Ж/дом ул.Игошина д.16а Ж/дом ул.Игошина д.18а Ж/дом ул.Игошина д.20а Ж/дом ул.Игошина д.22а Ж/дом ул.Механическая д.55 Ж/дом ул.Механическая д.59 Ж/дом ул.Механическая д.69 Ж/дом ул.Механическая д.81 Ж/дом ул.1-я Пролетарская д.51 Ж/дом ул.1-я Пролетарская д.53 Ж/дом ул.1-я Пролетарская д.55 Ж/дом ул.1-я Пролетарская д.57 Ж/дом ул.1-я Пролетарская д.59 Ж/дом ул.1-я Пролетарская д.61 Ж/дом ул.2-я Пролетарская д.21 Ж/дом ул.3-я Пролетарская д.3 Ж/дом ул.3-я Пролетарская д.5 Ж/дом ул.3-я Пролетарская д.26 Ж/дом ул.3-я Пролетарская д.5а Ж/дом ул.3-я Пролетарская д.20 Ж/дом ул.3-я Пролетарская д.22 Ж/дом ул.3-я Пролетарская д.24 Ж/дом ул.3-я Пролетарская д.28 Ж/дом ул.3-я Пролетарская д.30 Ж/дом ул.3-я Пролетарская д.32 Ж/дом ул.3-я Пролетарская д.32а Ж/дом ул.3-я Пролетарская д.34 Ж/дом ул.Игошина д.1а Ж/дом ул.Игошина д.2а Ж/дом ул.Игошина д.3а Ж/дом ул.Игошина д.5а Ж/дом ул.Игошина д.7а Ж/дом ул.70 лет Октября д.1 Ж/дом ул.70 лет Октября д.3 |
| Установленная мощность – 6,4 Гкал/час |  |
| Потребляемая мощность (средняя) – 2,37 Гкал/час |  |
| Котельная п.Никологоры (ДК) – газ (ООО ИЦ «Теплосфера») | Юридические лица: Дом культуры – ул.Базарная, д.23 |
| Установленная мощность – 0,43 Гкал/час |  |
| Потребляемая мощность (средняя) – 0,06 Гкал/час |  |
| Установленная мощность – 4,2 Гкал/час |  |
| Потребляемая мощность (средняя) – 0,29 Гкал/час |  |
| Котельная пос.Никологоры, пер.Красноармейский, д. 2 – газ | Юридические лица: Отсутствуют Физические лица: Жилой дом пер Красноармейский, д. 2 |
| Установленная мощность – 0,31 Гкал/ч |  |
| Потребляемая мощность (средняя) – 0,159 Гкал/ч |  |
| Котельная пос.Никологоры, пер.Судейский, д. 1 – газ (ООО ИЦ «Теплосфера») | Юридические лица: Детская школа искусств Физические лица: нет |
| Установленная мощность – 0,055 Гкал/ч |  |
| Потребляемая мощность (средняя) – 0,017 Гкал/ч |  |

Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии";

Содержит описание:

а) значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха;

б) случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

в) значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;

г) значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии;

д) существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Расчёт тепловых нагрузок проведён по нижеприведённой форме

Потребители – жилые дома

| № п/п | Тип здания | Адрес | Этажность | Год строительства | Общее количество квартир | Количество квартир, отапливаемых котельной | Общая площадь, м2 | Отапливаемая площадь, м2 | Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилого дома, ккал/(ч·м2) | Расчетная температура внутри помещения, °С | Максимальная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Потребители – объекты СоцКультБыта

| № п/п | Тип здания | Адрес | Свободная высота здания, м | Объем здания по наружному обмеру, м3 | Удельная отопительная характеристика, ккал/(ч·м3·°С) | Расчетная температура внутри помещения, °С | Коэффициент, учитывающий потери тепловой энергии зданием через наружные ограждения | Максимальная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Расчет годовой потребности в тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| по МУП Вязниковского района "ФОНД" (МО Никологоры) |  |  |
| Тип здания | Адрес | Год строительства | Этажность - население), высота здания - юр.лица, м | Отапливаемая площадь, м2 | Объем здания по наружному обмеру, м3 | Удельная отопительная хар-ка, ккал/м3чоС | Расчетная температура внутри помещения, оС | Кол-во потребителей ГВС, чел. | Норма потребления ГВС, м3/мес на 1 чел. | Норма потребления ГВС, Гкал/1 чел.год | Коэффициент, учитывающий потери т/э зданием через наружные ограждения Ки.р | Норматив потребления Гкал/мес на 1 м2 | Кол-во тепла на отопление, ( по нормативам для населения),Гкал | Кол-во тепла на отопление для юр.лиц, Гкал | Кол-во тепла на ГВС, ( по нормативам для населения),Гкал | Кол-во тепла на ГВС, ( по нормативам для населения),м3 | Кол-во тепла на ГВС для юр.лиц, Гкал | Суммарное кол-во тепла по зданию, Гкал | Максимальная нагрузка на отопление | Максимальная нагрузка на ГВС |
| КОТЕЛЬНАЯ П.НИКОЛОГОРЫ (ПРИОЗЕРНЫЙ) |  |  |
| Жилой дом | Чкалова 18 |  | 2 | 207,2 | 2802,0 | 0,520 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 47,3 |  |  |  |  | 47,3 | 0,070 |  |
| Жилой дом | Чкалова 20 |  | 2 | 200,1 | 2756,0 | 0,520 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 45,7 |  |  |  |  | 45,7 | 0,069 |  |
| Жилой дом | Пушкинская 116 |  | 2 | 416,9 | 3944,0 | 0,489 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 95,1 |  |  |  |  | 95,1 | 0,092 |  |
| Жилой дом | Пушкинская 120 |  | 2 | 342,1 | 3610,0 | 0,499 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 78,1 |  |  |  |  | 78,1 | 0,086 |  |
| Жилой дом | Пушкинская 118 |  | 2 | 452,3 | 3526,0 | 0,499 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 103,2 |  |  |  |  | 103,2 | 0,084 |  |
| Жилой дом | Пушкинская 120а |  | 2 | 235,5 | 3768,0 | 0,489 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 53,7 |  |  |  |  | 53,7 | 0,088 |  |
| Жилой дом | Ленинская 29 |  | 1 | 113,3 | 262,0 | 0,811 | 18 |  |  |  | 0,0383 | 0,0460 | 36,5 |  |  |  |  | 36,5 | 0,010 |  |
| Жилой дом | Ленинская д.21 |  | 1 | 34,9 | 450,0 | 0,738 | 18 |  |  |  | 0,0383 | 0,0460 | 11,2 |  |  |  |  | 11,2 | 0,016 |  |
| Жилой дом | Ленинская 34 |  | 1 | 40,9 | 458,0 | 0,738 | 18 |  |  |  | 0,0383 | 0,0460 | 13,2 |  |  |  |  | 13,2 | 0,016 |  |
| Жилой дом | Пушкинская 122 |  | 2 | 274,3 | 3834,0 | 0,489 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 62,6 |  |  |  |  | 62,6 | 0,090 |  |
| Жилой дом | Пушкинская 124 |  | 2 | 286,8 | 3396,0 | 0,499 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 65,4 |  |  |  |  | 65,4 | 0,081 |  |
| Жилой дом | К.Заводская 2 |  | 2 | 221,5 | 3833,5 | 0,489 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 50,5 |  |  |  |  | 50,5 | 0,090 |  |
| население по прямым расчетам: |  |  |  | 2825,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 662,6 |  |  |  |  | 662,6 | 0,793 |  |
| Д/сад "Алый парус" | Пушкинская 126 |  | 3 |  | 3074,0 | 0,392 | 20 |  |  |  | 0,0475 |  |  | 151,6 |  |  |  | 151,6 | 0,061 |  |
| Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,6 |  |  |  | 151,6 | 0,061 |  |
| Всего по населению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662,6 |  |  |  |  | 662,6 | 0,793 |  |
| Всего по бюджету: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,6 |  |  |  | 151,6 | 0,061 |  |
| Итого по кот. п.Никологоры (Приозерный): |  |  | 2825,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 662,6 | 151,6 |  |  |  | 814,2 | 0,854 |  |
| Тип здания | Адрес | Год строительства | Этажность - население), высота здания - юр.лица, м | Отапливаемая площадь, м2 | Объем здания по наружному обмеру, м3 | Удельная отопительная хар-ка, ккал/м3чоС | Расчетная температура внутри помещения, оС | Кол-во потребителей ГВС, чел. | Норма потребления ГВС, м3/мес на 1 чел. | Норма потребления ГВС, Гкал/1 чел.год | Коэффициент, учитывающий потери т/э зданием через наружные ограждения Ки.р | Норматив потребления Гкал/мес на 1 м2 | Кол-во тепла на отопление, ( по нормативам для населения),Гкал | Кол-во тепла на отопление для юр.лиц, Гкал | Кол-во тепла на ГВС, ( по нормативам для населения),Гкал | Кол-во тепла на ГВС, ( по нормативам для населения),м3 | Кол-во тепла на ГВС для юр.лиц, Гкал | Суммарное кол-во тепла по зданию, Гкал | Максимальная нагрузка на отопление | Максимальная нагрузка на ГВС |
| КОТЕЛЬНАЯ П.НИКОЛОГОРЫ (БОЛЬНИЧНАЯ) |  |  |
| Жилой дом | Солнечная д.8 |  | 2 | 115,0 | 539,0 | 0,725 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 26,2 |  |  |  |  | 26,2 | 0,019 |  |
| Жилой дом | Подгорье д.13 |  | 4 | 233,6 | 3247,0 | 0,506 | 18 |  |  |  | 0,0490 | 0,0285 | 46,6 |  |  |  |  | 46,6 | 0,079 |  |
| Жилой дом | Подгорье д.16 |  | 1 | 140,2 | 637,0 | 0,708 | 18 |  |  |  | 0,0383 | 0,0460 | 45,1 |  |  |  |  | 45,1 | 0,022 |  |
| Жилой дом | Пушкинский пер.д.15 |  | 2 | 235,1 | 1168,0 | 0,626 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 53,6 |  |  |  |  | 53,6 | 0,035 |  |
| население по прямым расчетам: |  |  |  | 723,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,6 |  |  |  |  | 171,6 | 0,155 |  |
| Д/сад "Сказка" | Солнечная 6 |  | 7 |  | 5069,0 | 0,354 | 20 |  |  |  | 0,0584 |  |  | 227,9 |  |  |  | 227,9 | 0,091 |  |
| Больница | п.Никологоры |  | 14 |  | 11029,0 | 0,333 | 20 |  |  |  | 0,0741 |  |  | 473,6 |  |  |  | 473,6 | 0,189 |  |
| Поликлиника | п.Никологоры |  | 14,6 |  | 15024 | 0,312 | 20 |  |  |  | 0,0765 |  |  | 606,2 |  |  |  | 606,2 | 0,242 |  |
| Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1307,7 |  |  |  | 1307,7 | 0,523 |  |
| Всего по населению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,6 |  |  |  |  | 171,6 | 0,155 |  |
| Всего по бюджету: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1307,7 |  |  |  | 1307,7 | 0,523 |  |
| Итого по кот. п.Никологоры (Больничная): |  |  |  | 723,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,6 | 1307,7 |  |  |  | 1479,3 | 0,678 |  |
| Тип здания | Адрес | Год строительства | Этажность - население), высота здания - юр.лица, м | Отапливаемая площадь, м2 | Объем здания по наружному обмеру, м3 | Удельная отопительная хар-ка, ккал/м3чоС | Расчетная температура внутри помещения, оС | Кол-во потребителей ГВС, чел. | Норма потребления ГВС, м3/мес на 1 чел. | Норма потребления ГВС, Гкал/1 чел.год | Коэффициент, учитывающий потери т/э зданием через наружные ограждения Ки.р | Норматив потребления Гкал/мес на 1 м2 | Кол-во тепла на отопление, ( по нормативам для населения),Гкал | Кол-во тепла на отопление для юр.лиц, Гкал | Кол-во тепла на ГВС, ( по нормативам для населения),Гкал | Кол-во тепла на ГВС, ( по нормативам для населения),м3 | Кол-во тепла на ГВС для юр.лиц, Гкал | Суммарное кол-во тепла по зданию, Гкал | Максимальная нагрузка на отопление | Максимальная нагрузка на ГВС |
| КОТЕЛЬНАЯ П.НИКОЛОГОРЫ (ГАЗОВАЯ) |  |  |
| Жилой дом | ул.Юбилейная, д.1 |  | 2 | 149,6 | 3045,0 | 0,514 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 34,1 |  |  |  |  | 34,1 | 0,075 |  |
| Жилой дом | ул.Юбилейная, д.4б |  | 3 | 284,5 | 8182,0 | 0,421 | 18 |  |  |  | 0,0457 | 0,0285 | 56,8 |  |  |  |  | 56,8 | 0,166 |  |
| Жилой дом | ул.Юбилейная, д.6б |  | 3 | 501,1 | 7632,0 | 0,427 | 18 |  |  |  | 0,0457 | 0,0285 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 | 0,157 |  |
| Жилой дом | ул.Юбилейная, д.7б |  | 3 | 81,1 | 9658,0 | 0,406 | 18 |  |  |  | 0,0457 | 0,0285 | 16,2 |  |  |  |  | 16,2 | 0,189 |  |
| Жилой дом | ул.Юбилейная, д.8б |  | 3 | 439,5 | 9752,0 | 0,405 | 18 |  |  |  | 0,0457 | 0,0285 | 87,7 |  |  |  |  | 87,7 | 0,190 |  |
| Жилой дом | ул.Игошина, д.4а |  | 2 | 237,2 | 1312,0 | 0,608 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 54,1 |  |  |  |  | 54,1 | 0,038 |  |
| Жилой дом | ул.Игошина, д.6а |  | 2 | 95,9 | 1474,0 | 0,591 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 21,9 |  |  |  |  | 21,9 | 0,042 |  |
| Жилой дом | ул.Игошина, д.8а |  | 2 | 42,9 | 1494,0 | 0,589 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 9,8 |  |  |  |  | 9,8 | 0,042 |  |
| Жилой дом | ул.Игошина, д.12а |  | 2 | 188,5 | 2957,0 | 0,518 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 43,0 |  |  |  |  | 43,0 | 0,073 |  |
| Жилой дом | ул.Игошина, д.14а |  | 2 | 138,9 | 2956,0 | 0,518 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 31,7 |  |  |  |  | 31,7 | 0,073 |  |
| Жилой дом | ул.Игошина, д.16а |  | 2 | 106,1 | 3771,0 | 0,490 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 24,2 |  |  |  |  | 24,2 | 0,089 |  |
| Жилой дом | ул.Игошина, д.18а |  | 2 | 60,5 | 3563,0 | 0,494 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 13,8 |  |  |  |  | 13,8 | 0,084 |  |
| Жилой дом | ул.Игошина, д.20а |  | 2 | 90,1 | 3688,0 | 0,491 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 20,6 |  |  |  |  | 20,6 | 0,087 |  |
| Жилой дом | ул.Игошина, д.22а |  | 2 | 92,3 | 3690,0 | 0,491 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 21,1 |  |  |  |  | 21,1 | 0,087 |  |
| Жилой дом | ул.Механическая, д.55 |  | 2 | 237,0 | 1046,0 | 0,657 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 54,1 |  |  |  |  | 54,1 | 0,033 |  |
| Жилой дом | ул.Механическая, д.59 |  | 2 | 157,8 | 705,0 | 0,557 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 36,0 |  |  |  |  | 36,0 | 0,019 |  |
| Жилой дом | ул.Механическая, д.69 |  | 1 | 43,6 | 321,0 | 0,796 | 18 |  |  |  | 0,0383 | 0,0460 | 14,0 |  |  |  |  | 14,0 | 0,012 |  |
| Жилой дом | ул.1-я Пролетарская, д.51 |  | 3 | 303,4 | 4395,0 | 0,477 | 18 |  |  |  | 0,0457 | 0,0285 | 60,5 |  |  |  |  | 60,5 | 0,101 |  |
| Жилой дом | ул.1-я Пролетарская, д.53 |  | 2 | 238,6 | 3536,0 | 0,495 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 54,4 |  |  |  |  | 54,4 | 0,084 |  |
| Жилой дом | ул.1-я Пролетарская, д.55 |  | 2 | 209,8 | 3649,0 | 0,492 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 47,9 |  |  |  |  | 47,9 | 0,086 |  |
| Жилой дом | ул.1-я Пролетарская, д.57 |  | 2 | 252,8 | 2907,0 | 0,520 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 57,7 |  |  |  |  | 57,7 | 0,072 |  |
| Жилой дом | ул.1-я Пролетарская, д.59 |  | 3 | 731,1 | 7248,0 | 0,431 | 18 |  |  |  | 0,0457 | 0,0285 | 145,9 |  |  |  |  | 145,9 | 0,150 |  |
| Жилой дом | ул.1-я Пролетарская, д.61 |  | 2 | 153,5 | 3860,0 | 0,488 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 35,0 |  |  |  |  | 35,0 | 0,090 |  |
| Жилой дом | ул.2-я Пролетарская, д.21 |  | 5 | 680,6 | 17117,4 | 0,382 | 18 |  |  |  | 0,0520 | 0,0239 | 113,9 |  |  |  |  | 113,9 | 0,316 |  |
| Жилой дом | ул.3-я Пролетарская, д.5 |  | 2 | 172,1 | 2907,0 | 0,520 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 39,3 |  |  |  |  | 39,3 | 0,072 |  |
| Жилой дом | ул.3-я Пролетарская, д.26 |  | 2 | 242,6 | 2940,0 | 0,518 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 55,4 |  |  |  |  | 55,4 | 0,073 |  |
| Жилой дом | ул.3-я Пролетарская, д.5а |  | 2 | 93,1 | 4031,0 | 0,484 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 21,2 |  |  |  |  | 21,2 | 0,094 |  |
| Жилой дом | ул.3-я Пролетарская, д.20 |  | 2 | 241,5 | 2923,0 | 0,519 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 55,1 |  |  |  |  | 55,1 | 0,073 |  |
| Жилой дом | ул.3-я Пролетарская, д.22 |  | 2 | 229,3 | 2796,0 | 0,524 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 52,3 |  |  |  |  | 52,3 | 0,070 |  |
| Жилой дом | ул.3-я Пролетарская, д.24 |  | 2 | 329,1 | 2943,0 | 0,518 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 75,1 |  |  |  |  | 75,1 | 0,073 |  |
| Жилой дом | ул.3-я Пролетарская, д.28 |  | 2 | 318,7 | 2927,0 | 0,519 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 72,7 |  |  |  |  | 72,7 | 0,073 |  |
| Жилой дом | ул.3-я Пролетарская, д.30 |  | 2 | 125,1 | 1829,0 | 0,534 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 28,5 |  |  |  |  | 28,5 | 0,047 |  |
| Жилой дом | ул.3-я Пролетарская, д.32 |  | 2 | 172,1 | 4169,0 | 0,482 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 39,3 |  |  |  |  | 39,3 | 0,096 |  |
| Жилой дом | ул.3-я Пролетарская, д.32а |  | 2 | 88,7 | 5528,0 | 0,454 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 20,2 |  |  |  |  | 20,2 | 0,120 |  |
| Жилой дом | ул.3-я Пролетарская, д.34 |  | 2 | 134,9 | 4015,0 | 0,485 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 30,8 |  |  |  |  | 30,8 | 0,093 |  |
| Жилой дом | ул.Игошина, д.1а |  | 2 | 214,5 | 1176,0 | 0,624 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 48,9 |  |  |  |  | 48,9 | 0,035 |  |
| Жилой дом | ул.Игошина, д.2а |  | 3 | 389,2 | 2023,0 | 0,546 | 18 |  |  |  | 0,0457 | 0,0285 | 77,6 |  |  |  |  | 77,6 | 0,053 |  |
| Жилой дом | ул.Игошина, д.3а |  | 2 | 39,0 | 1740,0 | 0,565 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 8,9 |  |  |  |  | 8,9 | 0,047 |  |
| Жилой дом | ул.Игошина, д.5а |  | 2 | 142,7 | 1481,0 | 0,590 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 32,6 |  |  |  |  | 32,6 | 0,042 |  |
| Жилой дом | ул.Игошина, д.7а |  | 2 | 164,8 | 1507,0 | 0,588 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 37,6 |  |  |  |  | 37,6 | 0,042 |  |
| Жилой дом | ул.70 лет Октября, д.3 |  | 2 | 64,4 | 950,0 | 0,676 | 18 |  |  |  | 0,0422 | 0,0326 | 14,7 |  |  |  |  | 14,7 | 0,031 |  |
| население по прямым расчетам: |  |  |  | 8678,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1864,7 |  |  |  |  | 1864,7 | 3,491 |  |
| НАПК ГАПОУ ВО |  |  | 7 |  | 2474,0 | 0,624 | 10 |  |  |  | 0,0548 |  |  | 112,4 |  |  |  | 112,4 | 0,062 |  |
| Учебный корпус № 1 |  |  | 7 |  | 9826,0 | 0,395 | 18 |  |  |  | 0,0577 |  |  | 451,2 |  |  |  | 451,2 | 0,189 |  |
| Библиотека | п.Никологоры |  | 7 |  | 3284,8 | 0,402 | 16 |  |  |  | 0,0559 |  |  | 139,0 |  |  |  | 139,0 | 0,061 |  |
| Школа | ул.1 Пролетарская, д.57 |  | 10 |  | 25293 | 0,341 | 16 |  |  |  | 0,0644 |  |  | 915,1 |  |  |  | 915,1 | 0,404 |  |
| Д/сад "Малыш" | ул.Игошина, д.10Б |  | 7 |  | 4714 | 0,392 | 20 |  |  |  | 0,0575 |  |  | 234,8 |  |  |  | 234,8 | 0,094 |  |
| Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1852,5 |  |  |  | 1852,5 | 0,748 |  |
| Магазин № 4, 5 | п.Никологоры |  | 3 |  | 468,1 | 0,395 | 15 |  |  |  | 0,0451 |  |  | 18,3 |  |  |  | 18,3 | 0,008 |  |
| Магазин № 7 | п.Никологоры |  | 3 |  | 247 | 0,395 | 15 |  |  |  | 0,0451 |  |  | 9,6 |  |  |  | 9,6 | 0,004 |  |
| мастерская | ул.Игошина, д.8Б |  | 3 |  | 1490,2 | 0,402 | 16 |  |  |  | 0,0559 |  |  | 63,1 |  |  |  | 63,1 | 0,028 |  |
| Прочие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,0 |  |  |  | 91,0 | 0,041 |  |
| Всего по населению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1864,7 |  |  |  |  | 1864,7 | 3,491 |  |
| Всего по бюджету: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1852,5 |  |  |  | 1852,5 | 0,748 |  |
| Всего по прочим: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,0 |  |  |  | 91,0 | 0,041 |  |
| Итого по кот. п.Никологоры (Газовая): |  |  |  | 8678,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1864,7 | 1943,5 |  |  |  | 3808,2 | 4,280 |  |
| Итого по населению: |  |  |  | 12 227,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 2 698,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2 698,9 | 4,439 | 0,000 |
| Итого по бюджету: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3311,8 |  |  | 0,0 | 3 311,8 | 1,331 | 0,000 |
| Итого по прочим: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,0 |  |  | 0,0 | 91,0 | 0,041 | 0,000 |
| ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2698,9 | 3402,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6101,7 | 5,810 | 0,000 |

Тепловые нагрузки по котельной  ДК

Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии";

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки включают все расчетные элементы территориального деления поселения в таблице

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч, по договорам | Подключенная нагрузка, Гкал/ч, по объектам | Резерв (дефицит) мощности по договорам, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности по объектам, Гкал/ч | Загрузка котельной по договорам, (%) | Загрузка котельной по объектам, (%) | Потери теплоносителя, Гкал/ч | Потери теплоносителя, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Газовая» | 6,88 | 6,88 | 0,045 | 6,835 | 3,95 | 5,73 | 2,885 | 1,105 | 57,8 | 83,8 | 1,19 | 23 |
| 2 | «Больничная» | 2,00 | 2,00 | 0,013 | 1,987 | 0,67 | 0,78 | 1,317 | 1,207 | 33,7 | 39,3 | 0,23 | 25 |
| 3 | Дом Культуры | 0,43 | 0,43 | 0,006 | 0,424 | 0,06 | 0,06 | 0,364 | 0,364 | 14,2 | 14,2 | 0,11 | 25 |
| 4 | п. Приозерный | 1,72 | 1,72 | 0,011 | 1,709 | 0,69 | 1,15 | 1,019 | 0,559 | 40,4 | 67,3 | 0,25 | 26 |
| 5 | д. Шатнево | 0,17 | 0,17 | 0,003 | 0,168 | 0,055 | 0,055 | 0,113 | 0,113 | 32,84 | 32,8 | 0,26 | 38 |
| 6 | д. Галкино | 0,17 | 0,17 | 0,003 | 0,168 | 0,026 | 0,026 | 0,142 | 0,142 | 15,52 | 15,5 | 0,26 | 38 |
| 7 | Дворец спорта п.Никологоры | 0,020 | 0,020 |  |  | 0,020 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Д. Маловская | 0,036 | 0,036 |  |  | 0,036 | 0,036 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | (бывший) Пищекомбинат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | П.Никологоры, ул. Пушкинская, д. 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | пер. Красноармейский, д. 2 | 0,31 | 0,31 | 0,00055 | 0,31 | 0,159 |  | 0,151 |  | 0,151 | 48,7 |  |  |
| 12 | пер. Судейский, д. 1 | 0,055 | 0,055 | 0,0004 | 0,055 | 0,017 |  | 0,038 |  | 30,9 | 30,9 | 0,003 | 17,4 |
| 13 | пер. Красноармейский, д. 1 | 0,113 | 0,113 |  |  | 0,113 | 0,113 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | пер. Красноармейский, д. 7 | 0,157 | 0,157 |  |  | 0,157 | 0,157 |  |  |  |  |  |  |

Рис.  Величина загрузки котельных по договорам (ряд 1) и действующим объектам (ряд 2) в Гкал/ч.

Рис.  Распределение подключённой нагрузки котельными по договорам (ряд 1) и действующим объектам (ряд 2) в %.

Рис.  Резерв располагаемой мощности по котельным.

Дефицитов тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО поселок Никологоры не выявлено.

Сведения о промышленных, с/х предприятиях, предприятиях энергетики

Район: Муниципальное образование поселок Никологоры в таблице

Часть 7 "Балансы теплоносителя"

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии в таблице

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Средняя суточная производительность водоподготовительных установок, м3/сут | Максимальная суточная производительность водоподготовительных установок, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Газовая» | 6,88 | 3,95 | 50 | 120 |
| 2 | «Больничная» | 2,00 | 0,67 | 9 | 22 |
| 3 | Дом Культуры | 0,43 | 0,06 | - | 1 |
| 4 | п. Приозерный | 1,72 | 0,69 | 15 | 20 |
| 5 | д. Шатнево | 0,17 | 0,055 | - | 1 |
| 6 | д. Галкино | 0,17 | 0,026 | - | 1 |
| 7 | Пер.Красно-армейский, д. 2 | 0,31 | 0,159 | Водоподготовительные установки отсутствуют |  |
| 8 | Пер.Судейс-кий, д. 1 | 0,055 | 0,017 | Водоподготовка отсутствует |  |
| 9 | Дворец спорта п.Никологоры |  | 0,020 |  |  |
| 10 | Д. Маловская |  | 0,036 |  |  |
| 11 | (бывший) Пищекомбинат |  |  |  |  |
| 12 | П.Никологоры, ул. Пушкинская, д. 37 |  |  |  |  |
| 13 | пер. Красноармейский, д. 1 |  | 0,113 |  |  |
| 14 | пер. Красноармейский, д. 7 |  | 0,157 |  |  |

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом";

Содержит описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии в таблице

| № п/п | Котельная | Основное оборудование (количество) | Вид основного топлива | Отпуск тепловой энергии (включая собственные нужды и потери), Гкал/год | Расход топлива, т у. т./год | Расход топлива, тыс. м3/год (для газообразного топлива), т/год (для твердого и жидкого топлива) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Газовая» | ВК-21, водогрейный (4) КПД = 91% | Природный газ | 12 311 | 2 123,7 | 1 680,5 |
| 2 | «Больничная» | VK 1000 КВаГН «Вулкан», водогрейный (2) КПД = 92% | Природный газ | 2 247 | 379,2 | 303,4 |
| 3 | Дом Культуры | «Дорогобуж» КВ-ГМ-0,25, водогрейный (2) КПД = 92% | Природный газ |  |  |  |
| 4 | п. Приозерный | Ква-1,0, водогрейный (2) КПД = 92% | Природный газ | 2 193 | 370,1 | 296,1 |
| 5 | д. Шатнево |  | Уголь |  |  |  |
| 6 | д. Галкино |  | Уголь |  |  |  |
| 7 | Пер.Красно-армейский, д. 2 | THERMONA TRIO 90 – 4 шт., водогрейный | газ | 811,19 | 141,25 | 123,9 |
| 8 | Пер.Судейский, д. 1 | THERMONA 32 TCL – 2 шт., водогрейный | газ | 87,16 | 15,2 | 13,3 |
| 9 | Дворец спорта п.Никологоры |  | уголь |  |  |  |
| 10 | Д. Маловская |  | газ |  |  |  |
| 11 | (бывший) Пищекомбинат |  | газ |  |  |  |
| 12 | П.Никологоры, ул. Пушкинская, д. 37 | Котел «Термона» - 9 шт. | газ |  |  |  |
| 13 | пер. Красноармейский, д. 1 | «BAXI»-5шт. | газ |  |  |  |
| 14 | пер. Красноармейский, д. 7 | «Сигнал»-4шт. | газ |  |  |  |

Часть 9 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций";

Содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

| Раскрытие информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии |
| --- |
| Наименование организации | МУП Вязниковского района «Фонд» |
| Наименование муниципального образования (городской округ/муниципальный район) | Муниципальное образование поселок Никологоры |
| Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение) | городское |
| Юридический адрес организации | 601443, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Комсомольская, д.3 |
| Почтовый адрес организации | 601443, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Комсомольская, д.3 |
| Ф.И.О. руководителя | Соловьев Юрий Анатольевич |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Лобанова Людмила Евгеньевна |
| Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы |  |
| Контактные телефоны (код) номер телефона) | (49233) 3-09-10 |  |  |  |  |
| ИНН | 3338002420 |  |  |  |  |
| КПП | 333801001 |  |  |  |  |
| ОГРН | 1063338008854 |  |  |  |  |
| Период представления информации: | 2023 |  |  |  |  |

Часть 10 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»;

Содержит описание:

а) динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой тепло сетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;

б) структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

в) платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

г) платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

МУП Вязниковского района «Фонд» (Приказ МГРЦТ ВО от 28.12.2023 № 55/507)

| № п/п | № пун-кта поста-нов- ления | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): согласно постановлению департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области (инфор.на сайте МГРЦТ) |
| 1 | 1 | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  |  |  |  |  |
|  |  | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный | руб./Гкал |  |  |  |  |
|  |  | двухставочный |  |  |  |  |  |
|  |  | за энергию | руб./Гкал |  |  |  |  |
|  |  | за мощность | тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч |  |  |  |  |
|  |  | Население |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный | руб./Гкал | 3388,02 (с 01.01.2024-30.06.2024) 3715,24 (с 01.07.2024-31.12.2024) |  |  |  |
|  |  | двухставочный |  |  |  |  |  |
|  |  | за энергию | руб./Гкал |  |  |  |  |
|  |  | за мощность | тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч |  |  |  |  |
|  |  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах производителей) | х |  |  |  |  |
|  |  | Бюджетные |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный | руб./Гкал |  |  |  |  |
|  |  | двухставочный |  |  |  |  |  |
|  |  | за энергию | руб./Гкал |  |  |  |  |
|  |  | за мощность | тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч |  |  |  |  |
|  |  | Население |  |  |  |  |  |
|  |  | одно ставочный | руб./Гкал |  |  |  |  |
|  |  | двух ставочный |  |  |  |  |  |
|  |  | за энергию | руб./Гкал |  |  |  |  |
|  |  | за мощность | тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч |  |  |  |  |
| 1.2. | 12. б) | Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии (мощности) | руб./Гкал (руб./Гкал/час в мес.) | - |  |  |  |
| 1.3. | 12. в) | Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию для потребителей | руб./Гкал | - |  |  |  |
| 1.4. | 12. г) | Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию и надбавки к тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергии | руб./Гкал (руб./Гкал/час в мес.) | - |  |  |  |
| 1.5. | 12. д) | Утвержденные тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения | руб./Гкал/час | - |  |  |  |
| 1.6. | 12. е) | Утвержденные тарифы регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения | руб./Гкал/час | - |  |  |  |

| Таблица 2 | 14 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности): |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | 14. а) | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | х |  | производство и реализация тепловой энергии |  |
| 2.2. | 14. б) | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.3. | 14. в) | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающая: | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | расходы на топливо (газ), приобретаемое в ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | - Цена газа | руб./тыс. куб. м |  |  |  |  |
|  |  | - Объем газа | Тыс. куб. м |  |  |  |  |
|  |  | расходы на топливо (мазут), приобретаемое в ГУП "Владоблжилкомхоз", ООО "Ойл Опт Торг", ООО "Ойл Плюс", ООО "ТК Ресурс", ООО "ТЭК", ООО "Руснефть" | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | - Цена мазута | руб./т |  |  |  |  |
|  |  | - Объем мазута | т |  |  |  |  |
|  |  | расходы на топливо (уголь), приобретаемое в ГУП "Владоблжилкомхоз", ООО "ШЕРП" | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | - Цена угля | руб./т |  |  |  |  |
|  |  | - Объем угля | т |  |  |  |  |
|  |  | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч |  |  |  |
|  |  | объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч |  |  |  |
|  |  | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, включая расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.4. | 14. г) | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.5. | 14. д) | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб. | 0 |  |  |
| 2.6. | 14. е) | Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.7. | 14. ж) | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) | х |  |  |
| 2.8. | 14. з) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |
| 2.9. | 14. и) | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |
| 2.10. | 14. к) | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  |
| 2.11. | 14. л) | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  |
| 2.12. | 14. м) | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе | тыс. Гкал |  |  |  |
|  |  | объем, отпущенный по приборам учета | тыс. Гкал |  |  |  |
|  |  | объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс. Гкал |  |  |  |
| 2.13. | 14. н) | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % |  |  |  |
| 2.14. | 14. о) | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км |  |  |  |
| 2.15. | 14. п) | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км |  |  |  |
| 2.16. | 14. р) | Количество теплоэлектростанций | шт. |  |  |  |
| 2.17. | 14. с) | Количество тепловых станций и котельных, в том числе | шт. |  |  |  |
|  |  | тепловых станций | шт. |  |  |  |
|  |  | котельные | шт. |  |  |  |
| 2.18. | 14. т) | Количество тепловых пунктов | шт. |  |  |  |
| 2.19. | 14. у) | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек |  |  |  |
| 2.20. | 14. ф) | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у. т./Гкал |  |  |  |
| 2.21. | 14. х) | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс. кВт·ч/Гкал |  |  |  |
| 2.22. | 14. ц) | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал |  |  |  |
| 3 | 15 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества |
| 3.1. | 15. а) | Количество аварий на системах теплоснабжения | единиц на км | - |  |
| 3.2. | 15. б) | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе: | х | х | х |
|  |  | количество часов (суммарно за календарный год) | час | - |  |
|  |  | количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | человек | - |  |
| 3.3. | 15. в) | Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | час |  |  |

Таблица

| 4 | 16 | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | 16. а) | Цели инвестиционной программы | х |  |  |
|  | 16. б) | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы |  |  |  |
|  | 16. в) | Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | 16. г) | Показатели эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям) |  |  |  |
|  | 16. д) | Использование инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей). |  |  |  |

Таблица

| 5 | 18 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | 18. а) | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт. | - |  |  |
| 5.2. | 18. б) | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт. | - |  |  |
| 5.3. | 18. в) | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт. | - |  |  |
| 5.4. | 18. г) | Информация о резерве мощности системы теплоснабжения, в т.ч: | Гкал/ч |  |  |  |
|  |  | Котельная п. Никологоры (газовая) | Гкал/ч |  |  |  |
|  |  | Котельная п. Никологоры (больничная) | Гкал/ч |  |  |  |
|  |  | Котельная п. Никологоры (ДК) | Гкал/ч |  |  |  |
|  |  | Котельная п. Приозерный | Гкал/ч |  |  |  |

Часть 11 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа".

Содержит:

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Большие потери тепловой энергии на тепловых сетях связаны с состоянием сетей и качеством теплоизоляции. Большие потери тепловой энергии, связанные с утечками теплоносителя, происходят по причине частых сливов из системы. Основная причина этого – гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Надземная прокладка паропровода, отсутствие конденсатопровода, плохое качество теплоизоляции, а также большая протяженность паровой ветки (900 м) приводит к высоким затратам и  бесполезной трате теплоносителя и, как следствие, низкому уровню обслуживания населения.

Анализ гидравлического режима

1 котельная Газовая

Анализ результатов гидравлического расчёта и пьезометрического графика показывает, что на участках 4-5-6-7-8-9-10-11-12 магистрали происходит резкое падение напора с 47 до 32 метров водяного  столба (далее м), что обусловлено несоответствием диаметров участков и проходящему расходу теплоносителя. Значительная протяженность сетей, неудачное расположение котельной на периферии от центра тепловых нагрузок и в наиболее низкой части обслуживаемого теплового района вынудили применить промежуточную насосную станцию с напором 20 м. Охлажденный теплоноситель возвращается в котельную с напором 9 м, при минимально допустимом 5 м. Все ответвления работают с повышенным напором, ответвление 24-25-26-27-28-29 работает с промежуточным насосом с напором 10 м, т.к. занижены диаметры участков 24-25-26. Гидравлическая разбалансировка наблюдается также 39-40-4, на ответвлениях 34-35-36-37-42-43-44 диаметры значительно увеличены.

2 котельная Больничная

Анализ результатов гидравлического расчёта и пьезометрического графика показал, что в данной тепловой сети гидравлический режим соответствует требованиям нормативных документов и условиям эксплуатации.

3 котельная п. Приозёрный.

Анализ результатов гидравлического расчёта и пьезометрического графика показал, что в данной тепловой сети гидравлический режим соответствует требованиям нормативных документов и условиям эксплуатации. Для подключения новых абонентов потребуется перекладка участков с увеличением диаметров трубопроводов.

Рис.  Условные обозначения к схемам

сравнения расчётных  и фактических тепловых

нагрузок

Рис.  Схема сравнения расчётных  и фактических тепловых нагрузок по котельной 2 Больничная

б) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

При переходе на снабжение природным газом пропускная способность действующей сети газоснабжения достаточна для работы сетей теплоснабжения.

с) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания отсутствуют

Глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Содержит:

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;

Потребители – жилые дома новая котельная 1

Таблица

| № п/п | Тип здания | Адрес | Этажность | Год строительства | Общее количество квартир | Количество квартир, отапливаемых котельной | Общая площадь, м2 | Отапливаемая площадь, м2 | Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление, ккал/(ч·м2) | Расчетная температура внутри помещения, °С | Максимальная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д | ул. 1-я Пролетарская, д.51 | 3 | 1975 | 24 | 24 | 723,8 | 1099,7 | 84,8 | 18 | 0,061 |
| 2 | ж/д | ул. 1-я Пролетарская, д.53 | 2 | 1971 | 22 | 22 | 866,7 | 865,6 | 136,8 | 18 | 0,119 |
| 3 | ж/д | ул. 1-я Пролетарская, д.55 | 2 | 1971 | 22 | 22 | 872 | 871,8 | 136,8 | 18 | 0,119 |
| 4 | ж/д | ул. 1-я Пролетарская, д.57 | 2 | 1975 | 18 | 9 | 724,7 | 408,2 | 136,8 | 18 | 0,099 |
| 5 | ж/д | ул. 2-я Пролетарская, д.21 | 5 | 1993 | 60 | 35 | 3463,4 | 2011,5 | 70,8 | 18 | 0,245 |
| 6 | ж/д | ул. 3-я Пролетарская, д.5 | 2 | 1978 | 18 | 8 | 736,8 | 348,3 | 136,8 | 18 | 0,101 |
| 7 | ж/д | ул. 3-я Пролетарская, д.26 | 2 | 1969 | 18 | 10 | 727,5 | 430,4 | 136,8 | 18 | 0,100 |
| 8 | ж/д | ул. 3-я Пролетарская, д.5а | 2 | 1992 | 18 | 2 | 924 | 93,1 | 136,8 | 18 | 0,126 |
| 9 | ж/д | ул. 3-я Пролетарская, д.20 | 2 | 1967 | 18 | 16 | 739,5 | 738,9 | 136,8 | 18 | 0,101 |
| 10 | ж/д | ул. 3-я Пролетарская, д.20а | 2 | 1969 | 10 | 10 | 722,8 | 574,9 | 136,8 | 18 | 0,099 |
| 11 | ж/д | ул. 3-я Пролетарская, д.22 | 2 | 1967 | 18 | 16 | 713,6 | 713,7 | 136,8 | 18 | 0,098 |
| 12 | ж/д | ул. 3-я Пролетарская, д.24 | 2 | 1968 | 18 | 16 | 711,6 | 712 | 136,8 | 18 | 0,097 |
| 13 | ж/д | ул. 3-я Пролетарская, д.28 | 2 | 1971 | 16 | 11 | 724,1 | 476,3 | 136,8 | 18 | 0,099 |
| 14 | ж/д | ул. 3-я Пролетарская, д.30 | 2 | 1972 | 8 | 6 | 325,1 | 250,8 | 136,8 | 18 | 0,044 |

Потребители – объекты СоцКультБыта

| № п/п | Тип здания | Адрес | Свободная высота здания, м | Объем здания по наружному обмеру, м3 | Удельная отопительная характеристика, ккал/(ч·м3·°С) | Расчетная температура внутри помещения, °С | Коэффициент, учитывающий потери тепловой энергии зданием через наружные ограждения | Максимальная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Никологорское ПО | Магазин № 4,5 | 2,85 | 468,1 | 0,3952 | 15 | 1,045 | 0,008 |
| 16 | Школа | Школа | 9,99 | 25293 | 0,341 | 16 | 1,064 | 0,404 |

Потребители – жилые дома новая котельная 2

| № п/п | Тип здания | Адрес | Этажность | Год строительства | Общее количество квартир | Количество квартир, отапливаемых котельной | Общая площадь, м2 | Отапливаемая площадь, м2 | Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилого дома, ккал/(ч·м2) | Расчетная температура внутри помещения, °С | Максимальная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/д | ул. Юбилейная, д.1 | 2 | 1977 | 16 | 14 | 713,3 | 631,4 | 136,8 | 18 | 0,098 |
| 2 | ж/д | ул. Юбилейная, д.3а | 2 | 1990 | 18 | 4 | 878,2 | 182 | 136,8 | 18 | 0,120 |
| 3 | ж/д | ул. Юбилейная, д.4б | 3 | 1985 | 36 | 13 | 1968,9 | 696,1 | 84,8 | 18 | 0,167 |
| 4 | ж/д | ул. Юбилейная, д.6б | 3 | 1988 | 36 | 11 | 1833,4 | 592,8 | 84,8 | 18 | 0,155 |
| 5 | ж/д | ул. Юбилейная, д.7б | 3 | 1982 | 36 | 18 | 1878,3 | 873,5 | 84,8 | 18 | 0,159 |
| 6 | ж/д | ул. Юбилейная, д.8б | 3 | 1985 | 36 | 25 | 1883,2 | 1305,1 | 84,8 | 18 | 0,160 |
| 7 | ж/д | ул. Игошина, д.4а | 2 | 1967 | 8 | 7 | 309 | 271,7 | 136,8 | 18 | 0,042 |
| 8 | ж/д | ул. Игошина, д.6а | 2 | 1968 | 8 | 5 | 362,2 | 236,1 | 136,8 | 18 | 0,050 |
| 9 | ж/д | ул. Игошина, д.8а | 2 | 1970 | 8 | 2 | 367 | 86 | 136,8 | 18 | 0,050 |
| 10 | ж/д | ул. Игошина, д.12а | 2 | 1973 | 16 | 12 | 706,3 | 496,9 | 136,8 | 18 | 0,097 |
| 11 | ж/д | ул. Игошина, д.14а | 2 | 1975 | 16 | 7 | 716,4 | 311,3 | 136,8 | 18 | 0,098 |
| 12 | ж/д | ул. Игошина, д.16а | 2 | 1979 | 18 | 13 | 853,1 | 631,5 | 136,8 | 18 | 0,117 |
| 13 | ж/д | ул. Игошина, д.18а | 2 | 1979 | 18 | 8 | 840,4 | 397,7 | 136,8 | 18 | 0,115 |
| 14 | ж/д | ул. Игошина, д.20а | 2 | 1980 | 18 | 4 | 836,3 | 175,9 | 136,8 | 18 | 0,114 |
| 15 | ж/д | ул. Игошина, д.22а | 2 | 1980 | 18 | 7 | 856,9 | 345,6 | 136,8 | 18 | 0,117 |
| 16 | ж/д | ул. 1-я Пролетарская, д.59 | 3 | 1978 | 36 | 23 | 1801,1 | 1124,7 | 84,8 | 18 | 0,153 |
| 17 | ж/д | ул. 1-я Пролетарская, д.61 | 2 | 1979 | 18 | 10 | 928,3 | 503,5 | 136,8 | 18 | 0,127 |
| 18 | ж/д | ул. 3-я Пролетарская, д.3 | 2 | 1990 | 18 | 4 | 1006,4 | 198,3 | 136,8 | 18 | 0,138 |
| 19 | ж/д | ул. 3-я Пролетарская, д.32 | 2 | 1966 | 18 | 14 | 969,9 | 736 | 136,8 | 18 | 0,133 |
| 20 | ж/д | ул. 3-я Пролетарская, д.32а | 2 | 1984 | 18 | 8 | 828 | 356 | 136,8 | 18 | 0,113 |
| 21 | ж/д | ул. 3-я Пролетарская, д.34 | 2 | 1978 | 18 | 11 | 859,9 | 508,5 | 136,8 | 18 | 0,118 |
| 22 | ж/д | ул. 3-я Пролетарская, д.36 | 2 | 1981 | 18 | 7 | 968,2 | 344,7 | 136,8 | 18 | 0,132 |
| 23 | ж/д | ул. Игошина, д.1а | 2 | 1968 | 8 | 8 | 277,1 | 277,1 | 136,8 | 18 | 0,038 |
| 24 | ж/д | ул. Игошина, д.2а | 3 | 1963 | 12 | 11 | 459,8 | 424,2 | 84,8 | 18 | 0,039 |
| 25 | ж/д | ул. Игошина, д.3а | 2 | 1966 | 8 | 8 | 360,9 | 361,7 | 136,8 | 18 | 0,049 |
| 26 | ж/д | ул. Игошина, д.5а | 2 | 1968 | 8 | 8 | 303,7 | 303,7 | 136,8 | 18 | 0,042 |
| 27 | ж/д | ул. Игошина, д.7а | 2 | 1975 | 8 | 6 | 330,4 | 252,9 | 136,8 | 18 | 0,045 |

Потребители – объекты СоцКультБыта

| № п/п | Тип здания | Адрес | Год строительства | Свободная высота здания, м | Объем здания по наружному обмеру, м3 | Удельная отопительная характеристика, ккал/(ч·м3·°С) | Расчетная температура внутри помещения, °С | Коэффициент, учитывающий потери тепловой энергии зданием через наружные ограждения | Максимальная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОГОУ "СПО Никологорский агро-промышленный техникум" | Учебный корпус №1 | 1977 | 7,1 | 9826 | 0,3952 | 18 | 1,058 | 0,189 |
|  |  | Учебный корпус №3 | 1977 | 5,8 | 2474 | 0,624 | 10 | 1,052 | 0,062 |
|  |  | Учебный корпус №4 | 1990 | 6,05 | 13840 | 0,364 | 16 | 1,054 | 0,234 |
|  |  | Учебный корпус №2 | 1977 | 5,71 | 3070 | 0,52 | 18 | 1,054 | 0,077 |
|  | Общежитие | ул. 3-я Пролетарская, д.9 | 1978 | 5,68 | 3085 | 0,52 | 18 | 1,054 | 0,078 |
|  | школа | школа |  |  |  |  | 16 |  | 0,087 |
|  | Детский сад "Малыш" | Детский сад "Малыш" |  | 6,67 | 4714 | 0,392 | 20 | 1,057 | 0,094 |

б) прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий;

Предлагается упорядочить кварталы жилой застройки всей территории поселка, расширение створа главной улицы (пер. Пушкинский – ул. 1-я Садовая) до 20-25 метров. Завершение квартала 5-этажной жилой застройки по ул. Советская – 2-я Пролетарская, 2-3-этажной жилой застройки: по ул. Солнечная – ул. Северная, ул. 1-я Садовая (около техникума).

Размещение кварталов индивидуальной жилой застройки в северной части поселка, по ул. Рассвет и ул. Первомайской – 3-й Красный Октябрь (со сносом 1-2-х этажных секционных деревянных домов), а также завершение кварталов в юго-западной части по ул. Газовиков.

Резервные площадки под жилищное строительство предлагаются в восточной и юго-западной частях поселка. Генеральным планом формируется промышленная зона в северо-восточной части поселка по ул. Черная Гора с переносом на нее ООО «Компания Транслес».

На промышленную площадку в северной части поселка, севернее ул. Рассвет, переносится «Вязниковское лесопромышленное предприятие. Никологорский производственный участок». Здесь предлагается резервная промышленная площадка площадью 11.81 га. Также предусмотрен резерв промышленной территории площадью 6,42 га южнее очистных сооружений.

Рис.  Зоны перспективной застройки

Рис.  Зоны перспективной застройки. Спортивный центр.

Рис.  Зоны перспективной застройки. Пожарное депо.

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Потребности тепла на отопление и вентиляцию реализуются в разрабатываемой программе. Потребность тепла на горячее водоснабжение реализована проточными и емкостными индивидуальными газовыми и электрическими водонагревателями.

г) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов;

Не разрабатывались. Находятся в разработке у руководства промышленных предприятий.

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

Строительство новых источников не предполагается. Планируется возведение блочных модульных котельных для административных и общественных зданий.

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе;

При переводе на индивидуальное теплоснабжение жилых зданий приросты потребления тепловой энергии компенсируются запасом пропускной способности систем газоснабжения

ж) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

К зоне относятся потребители тепла котельной, которые планируется переводить на индивидуальное теплоснабжение.

з) прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

и) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения;

к) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

Пункты з), и), к) не разрабатывались.

Глава 3 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии";

Содержит:

а) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

- Демонтаж Газовой котельной и тепловых сетей.

- Перевод объектов жилого сектора демонтированных котельных (газовая) на индивидуальное отопление с установкой газовых котлов.

- Перевод объектов СКБ демонтированных котельных на индивидуальное отопление с установкой газовых блочно-модульных котельных или индивидуальных теплогенераторов.

Таблица

| Котельная | Объекты, переводимые на индивидуальное отопление | Предполагаемая мощность котлов, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1. Газовая котельная | 496 квартир | 24 кВт |
|  | магазин №4,5 | 10 кВт |
|  | магазин №7 | 5 кВт |
|  | школа | 0,5 МВт |
|  | школа | 110 кВт |
|  | детский сад | 120 кВт |

Глава 4 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них";

Содержит обоснование следующих предложений:

а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

Дефицит тепловой мощности отсутствует

б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

Рис. . Зоны перспективной застройки. Котельная 1.

Рис.  Зоны перспективной застройки. Котельная 2.

в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Необходимость такого решения отсутствует

г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

По пунктам г), д), е), ж) необходима полная реконструкция котельных и сетей в соответствии с современными требованиями

з) строительство и реконструкция насосных станций.

Небольшая протяжённость сетей, ровный рельеф местности, правильная компоновка сети исключает использование дополнительных насосных станций.

Глава 5 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение";

Содержит:

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;

б) строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Оценка требуемых капиталовложений производится для варианта № 2 и варианта № 3. Вариант № 1 предусматривает реконструкцию существующих тепловых сетей и изношенного оборудования котельных, что первоначально требует оценки текущего состояния системы и определения плана проводимых мероприятий.

ВАРИАНТ № 1:

- Реконструкция существующих котельных и тепловых сетей.

ВАРИАНТ № 2:

- Демонтаж Газовой котельной и тепловых сетей.

- Строительство новых котельных – ул. 1-я Пролетарская и ул. Игошина – с подключением части объектов бывшей газовой котельной и прокладкой новых тепловых сетей.

- Перевод оставшейся части объектов жилого сектора демонтированных котельных (газовая) на индивидуальное отопление с установкой газовых котлов.

- Перевод оставшейся части объектов СКБ демонтированных котельных на индивидуальное отопление с установкой газовых блочно-модульных котельных или индивидуальных теплогенераторов.

ВАРИАНТ №3:

- Демонтаж Газовой котельной и тепловых сетей.

- Перевод объектов жилого сектора демонтированных котельных (газовая) на индивидуальное отопление с установкой газовых котлов.

- Перевод объектов соцкультбыта демонтированных котельных на индивидуальное отопление с установкой газовых блочно-модульных котельных или индивидуальных теплогенераторов.

- Анализ теплопотребления от централизованных и децентрализованных источников по котельным

Котельная 1 Газовая

Таблица

| № п/п | Тип здания | Адрес | Максимальная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Максимальная тепловая нагрузка на отопление индивидуальными теплогенераторами, Гкал/ч | Процент децентрализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | ул. Юбилейная, д.1 | 0,098 | 0,011 | 11,5 |
| 2 | Жилой дом | ул. Юбилейная, д.3а | 0,120 | 0,095 | 79,3 |
| 3 | Жилой дом | ул. Юбилейная, д.4б | 0,167 | 0,108 | 64,6 |
| 4 | Жилой дом | ул. Юбилейная, д.6б | 0,155 | 0,105 | 67,7 |
| 5 | Жилой дом | ул. Юбилейная, д.7б | 0,159 | 0,085 | 53,5 |
| 6 | Жилой дом | ул. Юбилейная, д.8б | 0,160 | 0,049 | 30,7 |
| 7 | Жилой дом | ул. Игошина, д.4а | 0,042 | 0,005 | 12,1 |
| 8 | Жилой дом | ул. 2-я Нагорная, д.6 | 0,015 | 0,007 | 49,9 |
| 9 | Жилой дом | ул. Игошина, д.6а | 0,050 | 0,017 | 34,8 |
| 10 | Жилой дом | ул. Игошина, д.8а | 0,050 | 0,038 | 76,6 |
| 11 | Жилой дом | ул. Игошина, д.12а | 0,097 | 0,029 | 29,6 |
| 12 | Жилой дом | ул. Игошина, д.14а | 0,098 | 0,055 | 56,5 |
| 13 | Жилой дом | ул. Игошина, д.16а | 0,117 | 0,030 | 26,0 |
| 14 | Жилой дом | ул. Игошина, д.18а | 0,115 | 0,061 | 52,7 |
| 15 | Жилой дом | ул. Игошина, д.20а | 0,114 | 0,090 | 79,0 |
| 16 | Жилой дом | ул. Игошина, д.22а | 0,117 | 0,070 | 59,7 |
| 17 | Жилой дом | ул. Механическая, д.55 | 0,032 | 0,000 | 0,0 |
| 18 | Жилой дом | ул. Механическая, д.59 | 0,022 | 0,000 | 0,0 |
| 19 | Жилой дом | ул. Механическая, д.65 | 0,006 | 0,000 | 0,0 |
| 20 | Жилой дом | ул. Механическая, д.69 | 0,013 | 0,000 | 0,0 |
| 21 | Жилой дом | ул. Механическая, д.81 | 0,021 | 0,014 | 67,1 |
| 22 | Жилой дом | ул. Механическая, д.85 | 0,016 | 0,000 | 0,0 |
| 23 | Жилой дом | ул. 1-я Пролетарская, д.51 | 0,061 | 0,000 | 0,0 |
| 24 | Жилой дом | ул. 1-я Пролетарская, д.53 | 0,119 | 0,000 | 0,1 |
| 25 | Жилой дом | ул. 1-я Пролетарская, д.55 | 0,119 | 0,000 | 0,0 |
| 26 | Жилой дом | ул. 1-я Пролетарская, д.57 | 0,099 | 0,043 | 43,7 |
| 27 | Жилой дом | ул. 1-я Пролетарская, д.59 | 0,153 | 0,057 | 37,6 |
| 28 | Жилой дом | ул. 1-я Пролетарская, д.61 | 0,127 | 0,058 | 45,8 |
| 29 | Жилой дом | ул. 2-я Пролетарская, д.21 | 0,245 | 0,103 | 41,9 |
| 30 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.3 | 0,138 | 0,111 | 80,3 |
| 31 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.5 | 0,101 | 0,053 | 52,7 |
| 32 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.26 | 0,100 | 0,041 | 40,8 |
| 33 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.5а | 0,126 | 0,114 | 89,9 |
| 34 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.20 | 0,101 | 0,000 | 0,1 |
| 35 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.20а | 0,099 | 0,020 | 20,5 |
| 36 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.22 | 0,098 | 0,000 | 0,0 |
| 37 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.24 | 0,097 | 0,000 | -0,1 |
| 38 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.28 | 0,099 | 0,034 | 34,2 |
| 39 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.30 | 0,044 | 0,010 | 22,9 |
| 40 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.32 | 0,133 | 0,032 | 24,1 |
| 41 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.32а | 0,113 | 0,065 | 57,0 |
| 42 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.34 | 0,118 | 0,048 | 40,9 |
| 43 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.36 | 0,132 | 0,085 | 64,4 |
| 44 | Жилой дом | ул. Игошина, д.1а | 0,038 | 0,000 | 0,0 |
| 45 | Жилой дом | ул. Игошина, д.2а | 0,039 | 0,003 | 7,7 |
| 46 | Жилой дом | ул. Игошина, д.3а | 0,049 | 0,000 | -0,2 |
| 47 | Жилой дом | ул. Игошина, д.5а | 0,042 | 0,000 | 0,0 |
| 48 | Жилой дом | ул. Игошина, д.7а | 0,045 | 0,011 | 23,5 |
| 49 | Жилой дом | ул. 70 лет Октября, д.1 | 0,035 | 0,026 | 74,9 |
| 50 | Жилой дом | ул. 70 лет Октября, д.3 | 0,035 | 0,026 | 75,0 |
|  |  |  | 4,491 | 1,812 | 34,6 |
|  |  |  | сумма | сумма | ср.знач. |

Котельная 2 Больничная

Таблица

| № п/п | Тип здания | Адрес | Максимальная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Максимальная тепловая нагрузка на отопление индивидуальными теплогенераторами, Гкал/ч | Процент децентрализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | ул. Северная, 6 | 0,021 | 0,000 | 0,0 |
| 2 | Жилой дом | ул. Солнечная, 8 | 0,059 | 0,031 | 53,0 |
| 3 | Жилой дом | ул. Солнечная, 10 | 0,051 | 0,014 | 27,3 |
| 4 | Жилой дом | ул. Подгорье, 13 | 0,065 | 0,023 | 35,4 |
| 5 | Жилой дом | ул. Подгорье, 16 | 0,027 | 0,021 | 76,4 |
| 6 | Жилой дом | пер. Пушкинский, 15 | 0,038 | 0,000 | 0,0 |
|  |  |  | 0,262 | 0,089 | 32,0 |
|  |  |  | сумма | сумма | ср.знач. |

Котельная 3 п. Приозёрный

Таблица

| № п/п | Тип здания | Адрес | Максимальная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Максимальная тепловая нагрузка на отопление индивидуальными теплогенераторами, Гкал/ч | Процент децентрализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | ул. Чкалова д.18 | 0,099 | 0,059 | 59,3 |
| 2 | Жилой дом | ул. Чкалова д.20 | 0,099 | 0,038 | 38,5 |
| 3 | Жилой дом | ул. Пушкинская д.116 | 0,128 | 0,098 | 76,8 |
| 4 | Жилой дом | ул. Пушкинская д.120 | 0,119 | 0,060 | 50,5 |
| 5 | Жилой дом | ул. Пушкинская д.118 | 0,118 | 0,070 | 59,4 |
| 6 | Жилой дом | ул. Пушкинская д.120а | 0,119 | 0,045 | 37,7 |
| 7 | Жилой дом | ул. Ленинская д.38 | 0,015 | 0,006 | 40,4 |
| 8 | Жилой дом | ул. Ленинская д.25 | 0,010 | 0,000 | 0,0 |
| 9 | Жилой дом | ул. Ленинская д.29 | 0,022 | 0,000 | 0,0 |
| 10 | Жилой дом | ул. Ленинская д.21 | 0,007 | 0,005 | 72,8 |
| 11 | Жилой дом | ул. Ленинская д.34 | 0,017 | 0,000 | 0,0 |
| 12 | Жилой дом | ул. Ленинская д.32 | 0,014 | 0,000 | 0,0 |
| 13 | Жилой дом | ул. Пушкинская д.51 | 0,017 | 0,008 | 46,9 |
| 14 | Жилой дом | ул. Пушкинская д.122 | 0,118 | 0,045 | 38,1 |
| 15 | Жилой дом | ул. Пушкинская д.124 | 0,118 | 0,059 | 50,0 |
| 16 | Жилой дом | ул. Кирзаводская д.2 | 0,068 | 0,051 | 75,2 |
|  |  |  | 1,088 | 0,544 | 40,3 |
|  |  |  | сумма | сумма | ср.знач. |

б) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

в) расчеты эффективности инвестиций;

г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ

Пункты б), в), г) не рассматривались.

Глава 6 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации".

Содержит обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.

Обоснование будет проведено в установленном порядке.

Схема теплоснабжения

Раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения"

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию показаны в таблице

Таблица

| Наименование населённого пункта | Перспективная площадь застройки, м2 |
| --- | --- |
|  | Индивидуальная застройка | Секционная застройка | Соцкультбыт | Образовательные учреждения | Спортивные сооружения | Промышленные территории | Резервы коммунальные и складские | Всего |
| Никологоры: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Северная | 14480 |  |  |  |  |  |  | 14480 |
| ул. Школьная | 219210 |  |  |  |  | 51950 |  | 271160 |
| ул. 2-ая Пролетарская |  | 14730 |  |  |  |  |  | 14730 |
| ул. 2-ая Пролетарская | 115160 | 14260 |  | 1000 |  |  |  | 130420 |
| ул. 2-ая Нагорная, пож депо |  |  |  |  |  | 6635 |  | 6635 |
| ул. 3-я Пролетарская |  |  |  |  | 49145 |  |  | 49145 |
| ул. Текстильная | 393190 |  | 16000 | 11150 |  |  |  | 420340 |
| Деревни: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абросимово | 20990 |  |  |  |  |  |  | 20990 |
| Алешинская | 66310 |  |  |  |  |  |  | 66310 |
| Бурково | 121080 |  |  |  |  | 34440 |  | 155520 |
| Васильки | 175100 |  |  |  |  |  |  | 175100 |
| Галкино | 20830 |  |  |  |  |  | 21830 | 42660 |
| Желнино | 380170 |  |  | 32470 |  |  |  | 412640 |
| Иваньково | 54030 |  |  |  |  |  | 5920 | 59950 |
| Копцево |  |  |  |  |  | 85340 | 7480 | 92820 |
| Маловская | 5700 |  |  |  | 12620 |  |  | 18320 |
| Матюкино | 53080 |  |  |  |  |  |  | 53080 |
| Михалишки | 113030 |  | 14500 | 7260 | 7870 |  | 16870 | 159530 |
| Окатово | 34210 |  |  |  |  | 13340 |  | 47550 |
| Приозёрный | 115450 |  | 8130 |  |  | 63380 | 70770 | 257730 |
| Проскуряково | 135510 |  | 3250 |  |  |  | 3200 | 141960 |
| Синяткино | 58610 |  |  |  |  |  |  | 58610 |
| Степково | 70290 |  |  |  |  |  |  | 70290 |
| Суволока | 49730 |  |  |  |  |  | 2890 | 52620 |
| Харино | 143580 |  | 4200 | 13780 |  | 2140 |  | 163700 |
| Шатнево | 135120 |  |  |  | 35650 |  |  | 170770 |
| Ям | 138290 |  |  |  |  | 46020 | 6720 | 191030 |
| Итого, м2: | 2633150 | 28990 | 46080 | 65660 | 105285 | 303245 | 135680 | 3318090 |
| Итого, га: | 263,315 | 2,899 | 4,608 | 6,566 | 10,5285 | 30,3245 | 13,568 | 331,809 |

Перспектива перехода на индивидуальное теплоснабжение до 2026 года

| Год ввода нагрузки |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Перспект. инд. т/с, Гкал/ч | Подключаемая (+), отключаемая (-) нагрузка отопления, Гкал/ч |
| Кот.№ 1, Газовая | 6,83 | 3,95 | 2,679 | -0,106 | -0,109 | -0,338 | -0,134 | -0,275 | -0,266 | -0,17 | -0,187 | -0,321 | -0,16 | -0,216 | -0,123 | -0,062 | -0,113 | -0,078 |
| Кот.№ 2, Больни-чная | 2 | 0,67 | 0,173 |  |  | -0,006 |  | -0,028 |  | -0,038 |  | -0,021 |  | -0,037 | -0,042 |  |  |  |
| Кот.№ 4, ДК | 0,42 | 0,42 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот.№ 5, п.Приозе-рный | 1,71 | 0,69 | 0,544 |  | -0,048 | -0,206 | -0,226 | -0,01 | -0,022 | -0,017 | -0,014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот.№7, д.Галкино | 0,17 | 0,026 | 0 | -0,106 | -0,157 | -0,55 | -0,615 | -0,323 | -0,324 | -0,422 | -0,539 | -0,342 | -0,16 | -0,253 | -0,165 | -0,062 | -0,113 | -0,078 |
| Кот.№ 8, д.Шат-нево | 0,17 | 0,055 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индиви-дуальное тепло-снабже-ние |  | 2,302 | 4,209 | 0,106 | 0,157 | 0,55 | 0,615 | 0,082 | 0,324 | 0,422 | 0,539 | 0,342 | 0,16 | 0,253 | 0,165 | 0,062 | 0,113 | 0,078 |

Сроки ввода индивидуального теплоснабжения показаны в таблицах

| № п/п | Тип здания | Адрес | Максимальная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Максимальная тепловая нагрузка на отопление индивидуальными теплогенераторами, Гкал/ч | Процент децентрализации | Максимальная тепловая нагрузка на централизованное отопление, Гкал/ч | Год децентрализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Никологоры |
| 1 | Жилой дом | ул. Юбилейная, д.1 | 0,098 | 0,011 | 11,5 | 0,086 | 2022 |
| 2 | Жилой дом | ул. Юбилейная, д.3а | 0,120 | 0,095 | 79,3 | 0,025 | 2012 |
| 3 | Жилой дом | ул. Юбилейная, д.4б | 0,167 | 0,108 | 64,6 | 0,059 | 2013 |
| 4 | Жилой дом | ул. Юбилейная, д.6б | 0,155 | 0,105 | 67,7 | 0,050 | 2013 |
| 5 | Жилой дом | ул. Юбилейная, д.7б | 0,159 | 0,085 | 53,5 | 0,074 | 2014 |
| 6 | Жилой дом | ул. Юбилейная, д.8б | 0,160 | 0,049 | 30,7 | 0,111 | 2016 |
| 7 | Жилой дом | ул. Игошина, д.4а | 0,042 | 0,005 | 12,1 | 0,037 | 2020 |
| 8 | Жилой дом | ул. 2-я Нагорная, д.6 | 0,015 | 0,007 | 49,9 | 0,007 | 2014 |
| 9 | Жилой дом | ул. Игошина, д.6а | 0,050 | 0,017 | 34,8 | 0,032 | 2020 |
| 10 | Жилой дом | ул. Игошина, д.8а | 0,050 | 0,038 | 76,6 | 0,012 | 2014 |
| 11 | Жилой дом | ул. Игошина, д.12а | 0,097 | 0,029 | 29,6 | 0,068 | 2020 |
| 12 | Жилой дом | ул. Игошина, д.14а | 0,098 | 0,055 | 56,5 | 0,043 | 2013 |
| 13 | Жилой дом | ул. Игошина, д.16а | 0,117 | 0,030 | 26,0 | 0,086 | 2020 |
| 14 | Жилой дом | ул. Игошина, д.18а | 0,115 | 0,061 | 52,7 | 0,054 | 2014 |
| 15 | Жилой дом | ул. Игошина, д.20а | 0,114 | 0,090 | 79,0 | 0,024 | 2012 |
| 16 | Жилой дом | ул. Игошина, д.22а | 0,117 | 0,070 | 59,7 | 0,047 | 2014 |
| 17 | Жилой дом | ул. Механическая, д.55 | 0,032 | 0,000 | 0,0 | 0,032 | 2022 |
| 18 | Жилой дом | ул. Механическая, д.59 | 0,022 | 0,000 | 0,0 | 0,022 | 2023 |
| 19 | Жилой дом | ул. Механическая, д.65 | 0,006 | 0,000 | 0,0 | 0,006 | 2024 |
| 20 | Жилой дом | ул. Механическая, д.69 | 0,013 | 0,000 | 0,0 | 0,013 | 2025 |
| 21 | Жилой дом | ул. Механическая, д.81 | 0,021 | 0,014 | 67,1 | 0,007 | 2013 |
| 22 | Жилой дом | ул. Механическая, д.85 | 0,016 | 0,000 | 0,0 | 0,016 | 2026 |
| 23 | Жилой дом | ул. 1-я Пролетарская, д.51 | 0,061 | 0,000 | 0,0 | 0,061 | 2026 |
| 24 | Жилой дом | ул. 1-я Пролетарская, д.53 | 0,119 | 0,000 | 0,1 | 0,118 | 2021 |
| 25 | Жилой дом | ул. 1-я Пролетарская, д.55 | 0,119 | 0,000 | 0,0 | 0,119 | 2025 |
| 26 | Жилой дом | ул. 1-я Пролетарская, д.57 | 0,099 | 0,043 | 43,7 | 0,056 | 2024 |
| 27 | Жилой дом | ул. 1-я Пролетарская, д.59 | 0,153 | 0,057 | 37,6 | 0,095 | 2016 |
| 28 | Жилой дом | ул. 1-я Пролетарская, д.61 | 0,127 | 0,058 | 45,8 | 0,069 | 2016 |
| 29 | Жилой дом | ул. 2-я Пролетарская, д.21 | 0,245 | 0,103 | 41,9 | 0,142 | 2017 |
| 30 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.3 | 0,138 | 0,111 | 80,3 | 0,027 | 2012 |
| 31 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.5 | 0,101 | 0,053 | 52,7 | 0,048 | 2014 |
| 32 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.26 | 0,100 | 0,041 | 40,8 | 0,059 | 2017 |
| 33 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.5а | 0,126 | 0,114 | 89,9 | 0,013 | 2012 |
| 34 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.20 | 0,101 | 0,000 | 0,1 | 0,101 | 2023 |
| 35 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.20а | 0,099 | 0,020 | 20,5 | 0,079 | 2019 |
| 36 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.22 | 0,098 | 0,000 | 0,0 | 0,098 | 2022 |
| 37 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.24 | 0,097 | 0,000 | -0,1 | 0,097 | 2020 |
| 38 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.28 | 0,099 | 0,034 | 34,2 | 0,065 | 2017 |
| 39 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.30 | 0,044 | 0,010 | 22,9 | 0,034 | 2018 |
| 40 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.32 | 0,133 | 0,032 | 24,1 | 0,101 | 2018 |
| 41 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.32а | 0,113 | 0,065 | 57,0 | 0,049 | 2014 |
| 42 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.34 | 0,118 | 0,048 | 40,9 | 0,070 | 2018 |
| 43 | Жилой дом | ул. 3-я Пролетарская, д.36 | 0,132 | 0,085 | 64,4 | 0,047 | 2014 |
| 44 | Жилой дом | ул. Игошина, д.1а | 0,038 | 0,000 | 0,0 | 0,038 | 2019 |
| 45 | Жилой дом | ул. Игошина, д.2а | 0,039 | 0,003 | 7,7 | 0,036 | 2019 |
| 46 | Жилой дом | ул. Игошина, д.3а | 0,049 | 0,000 | -0,2 | 0,049 | 2022 |
| 47 | Жилой дом | ул. Игошина, д.5а | 0,042 | 0,000 | 0,0 | 0,042 | 2021 |
| 48 | Жилой дом | ул. Игошина, д.7а | 0,045 | 0,011 | 23,5 | 0,035 | 2019 |
| 49 | Жилой дом | ул. 70 лет Октября, д.1 | 0,035 | 0,026 | 74,9 | 0,009 | 2012 |
| 50 | Жилой дом | ул. 70 лет Октября, д.3 | 0,035 | 0,026 | 75,0 | 0,009 | 2012 |
|  |  |  | 4,491 | 1,812 | 34,6 | 2,679 |  |
|  |  |  | сумма | сумма | ср.знач. |  |  |

| № п/п | Тип здания | Адрес | Максимальная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Максимальная тепловая нагрузка на отопление индивидуальными теплогенераторами, Гкал/ч | Процент децентрализации | Максимальная тепловая нагрузка на централизованное отопление, Гкал/ч | Год децентрализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Никологоры |
| 1 | Жилой дом | ул. Солнечная, 8 | 0,059 | 0,031 | 53,0 | 0,028 | 2016 |
| 2 | Жилой дом | ул. Солнечная, 10 | 0,051 | 0,014 | 27,3 | 0,037 | 2022 |
| 3 | Жилой дом | ул. Подгорье, 13 | 0,065 | 0,023 | 35,4 | 0,042 | 2023 |
| 4 | Жилой дом | ул. Подгорье, 16 | 0,027 | 0,021 | 76,4 | 0,006 | 2014 |
| 5 | Жилой дом | пер. Пушкинский, 15 | 0,038 | 0,000 | 0,0 | 0,038 | 2018 |
|  |  |  | 0,262 | 0,089 | 32,0 | 0,173 |  |
|  |  |  | сумма | сумма | ср.знач. |  |  |

| № п/п | Тип здания | Адрес | Максимальная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Максимальная тепловая нагрузка на отопление индивидуальными теплогенераторами, Гкал/ч | Процент децентрализации | Максимальная тепловая нагрузка на централизованное отопление, Гкал/ч | Год децентрализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Приозерный |
| 1 | Жилой дом | ул. Чкалова д.18 | 0,099 | 0,059 | 59,3 | 0,040 | 2014 |
| 2 | Жилой дом | ул. Чкалова д.20 | 0,099 | 0,038 | 38,5 | 0,061 | 2015 |
| 3 | Жилой дом | ул. Пушкинская д.116 | 0,128 | 0,098 | 76,8 | 0,030 | 2013 |
| 4 | Жилой дом | ул. Пушкинская д.120 | 0,119 | 0,060 | 50,5 | 0,059 | 2014 |
| 5 | Жилой дом | ул. Пушкинская д.118 | 0,118 | 0,070 | 59,4 | 0,048 | 2014 |
| 6 | Жилой дом | ул. Пушкинская д.120а | 0,119 | 0,045 | 37,7 | 0,074 | 2015 |
| 7 | Жилой дом | ул. Ленинская д.38 | 0,015 | 0,006 | 40,4 | 0,009 | 2015 |
| 8 | Жилой дом | ул. Ленинская д.25 | 0,010 | 0,000 | 0,0 | 0,010 | 2016 |
| 9 | Жилой дом | ул. Ленинская д.29 | 0,022 | 0,000 | 0,0 | 0,022 | 2017 |
| 10 | Жилой дом | ул. Ленинская д.21 | 0,007 | 0,005 | 72,8 | 0,002 | 2013 |
| 11 | Жилой дом | ул. Ленинская д.34 | 0,017 | 0,000 | 0,0 | 0,017 | 2018 |
| 12 | Жилой дом | ул. Ленинская д.32 | 0,014 | 0,000 | 0,0 | 0,014 | 2019 |
| 13 | Жилой дом | ул. Пушкинская д.51 | 0,017 | 0,008 | 46,9 | 0,009 | 2015 |
| 14 | Жилой дом | ул. Пушкинская д.122 | 0,118 | 0,045 | 38,1 | 0,073 | 2015 |
| 15 | Жилой дом | ул. Пушкинская д.124 | 0,118 | 0,059 | 50,0 | 0,059 | 2014 |
| 16 | Жилой дом | ул. Кирзаводская д.2 | 0,068 | 0,051 | 75,2 | 0,017 | 2013 |
|  |  |  | 1,088 | 0,544 | 40,3 |  |  |
|  |  |  | сумма | сумма | ср.знач. |  |  |

Раздел 2 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей":

Сведения приведены в Главе 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" согласно таб.

| Наименование населённого пункта | Подключаемая расчётная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Индивидуальная застройка | Секционная застройка | Соцкультбыт | Образовательные учреждения | Спортивные сооружения | Промышленные территории | Резервы коммунальные и складские | Всего |
| Никологоры: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Северная | 0,498 |  |  |  |  |  |  | 0,498 |
| ул. Школьная | 7,541 |  |  |  |  | 7,148 |  | 14,689 |
| ул. 2-ая Пролетарская |  | 0,760 |  |  |  |  |  | 0,760 |
| ул. 2-ая Пролетарская | 3,962 | 0,736 |  | 0,077 |  |  |  | 4,775 |
| ул. 2-ая Нагорная, пож депо | 0,000 |  |  |  |  | 0,913 |  | 0,913 |
| ул. 3-я Пролетарская | 0,000 |  |  |  | 4,226 |  |  | 4,226 |
| ул. Текстильная | 13,526 |  |  | 0,863 | 0,000 | 0,000 |  | 14,389 |
| Деревни: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абросимово | 0,722 |  |  |  |  |  |  | 0,722 |
| Алешинская | 2,281 |  |  |  |  |  |  | 2,281 |
| Бурково | 4,165 |  |  |  |  | 4,739 |  | 8,904 |
| Васильки | 6,023 |  |  |  |  |  |  | 6,023 |
| Галкино | 0,717 |  |  |  |  |  | 2,253 | 2,969 |
| Желнино | 13,078 |  |  | 2,513 |  |  |  | 15,591 |
| Иваньково | 1,859 |  |  |  |  |  | 0,611 | 2,470 |
| Копцево | 0,000 |  |  |  |  | 11,743 | 0,772 | 12,515 |
| Маловская | 0,196 |  |  |  | 1,085 |  |  | 1,281 |
| Матюкино | 1,826 |  |  |  |  |  |  | 1,826 |
| Михалишки | 3,888 |  | 0,998 | 0,562 | 0,677 | 0,000 | 1,741 | 7,866 |
| Окатово | 1,177 |  |  |  |  | 1,836 |  | 3,012 |
| Приозёрный | 3,971 |  | 0,559 |  |  | 8,721 | 7,303 | 20,555 |
| Проскуряково | 4,662 |  | 0,224 |  |  |  | 0,330 | 5,215 |
| Синяткино | 2,016 |  |  |  |  |  |  | 2,016 |
| Степково | 2,418 |  |  |  |  |  |  | 2,418 |
| Суволока | 1,711 |  |  |  |  |  | 0,298 | 2,009 |
| Харино | 4,939 |  | 0,289 | 1,067 |  | 0,294 |  | 6,589 |
| Шатнево | 4,648 |  |  |  | 3,066 |  |  | 7,714 |
| Ям | 4,757 |  |  |  |  | 6,332 | 0,694 | 11,783 |
| Итого, Гкал/ч: | 90,580 | 1,496 | 2,070 | 5,082 | 9,055 | 41,727 | 14,002 | 164,011 |
|  |  |  |  |  |  | Σ | 164,011 | Гкал/ч |
|  |  |  |  |  |  | Σ | 190,745 | МВт |

Раздел 3 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"

Предлагается замена источников тепловой энергии по разделу Часть 2 "Источники тепловой энергии" с поэтапным переводом на индивидуальное теплоснабжение и локализацией источников тепла для промышленных, учебных, общественных и других объектов соцкультбыта по приведённой таблице

| Перечень территорий городского поселения поселок Никологоры, резервируемых под индивидуальное жилищное строительство |
| --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь территории застройки, га | Площадь территории застройки, м2 | Количество участков | Площадь одного участка | Размещаемое население | Плотность населения на 1 участок | Плотность м2 на 1 человека |
| 1. | поселок Никологоры* | 50 | 500000 | 176 | 2840,9 | 700 | 4 | 714,3 |
| 2. | деревня Абросимово | 3,9 | 39000 | 14 | 2785,7 | 30 | 2 | 1300,0 |
| 3. | деревня Алешинская | 7,7 | 77000 | 27 | 2851,9 | 58 | 2 | 1327,6 |
| 4. | деревня Бурково | 10 | 100000 | 36 | 2777,8 | 78 | 2 | 1282,1 |
| 5. | деревня Васильки | 23,5 | 235000 | 83 | 2831,3 | 182 | 2 | 1291,2 |
| 6. | деревня Воронино | 12,7 | 127000 | 45 | 2822,2 | 99 | 2 | 1282,8 |
| 7. | деревня Галкино | 3,1 | 31000 | 11 | 2818,2 | 24 | 2 | 1291,7 |
| 8. | деревня Ерофеево | 3,6 | 36000 | 13 | 2769,2 | 28 | 2 | 1285,7 |
| 9. | деревня Желнино | 39,5 | 395000 | 140 | 2821,4 | 307 | 2 | 1286,6 |
| 10 | деревня Иваньково | 5,3 | 53000 | 19 | 2789,5 | 41 | 2 | 1292,7 |
| 11 | деревня Маловская | 2,9 | 29000 | 10 | 2900,0 | 22 | 2 | 1318,2 |
| 12 | деревня Матюкино | 5,8 | 58000 | 21 | 2761,9 | 46 | 2 | 1260,9 |
| 13 | деревня Михалишки | 11,7 | 117000 | 42 | 2785,7 | 92 | 2 | 1271,7 |
| 14 | деревня Окатово | 2,8 | 28000 | 10 | 2800,0 | 22 | 2 | 1272,7 |
| 15 | деревня Проскуряково | 13,9 | 139000 | 50 | 2780,0 | 110 | 2 | 1263,6 |
| 16 | деревня Синяткино | 4,7 | 47000 | 17 | 2764,7 | 37 | 2 | 1270,3 |
| 17 | деревня Степково | 5,5 | 55000 | 19 | 2894,7 | 41 | 2 | 1341,5 |
| 18 | деревня Суволока | 4,2 | 42000 | 15 | 2800,0 | 33 | 2 | 1272,7 |
| 19 | деревня Харино | 17,3 | 173000 | 62 | 2790,3 | 136 | 2 | 1272,1 |
| 20 | деревня Шатнево | 5,6 | 56000 | 20 | 2800,0 | 44 | 2 | 1272,7 |
| 21 | деревня Ям | 14 | 140000 | 50 | 2800,0 | 110 | 2 | 1272,7 |
|  | Итого: | 247,7 | 2477000 | 880 |  | 2240 |  |  |
|  | *включая Приозёрный |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"

Наружные тепловые сети будут находиться на территориях промышленных предприятий и агропромышленного техникума.

Раздел 5 "Перспективные топливные балансы";

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения рассчитываются на основе схемы газификации.

Раздел 6 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение";

Содержит:

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 7 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)";

определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности

МУП Вязниковского района «Фонд»

Раздел 8 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии";

Содержит распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Источники тепловой энергии работают автономно.

Раздел 9 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям".

Содержит перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении".

Безхозяйные сети отсутствуют.

# Text boxes

Приложение                       к постановлению

от 29.03.2024 № 106

Приложение

к постановлению

от 10.12.2012 № 137